Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

1. Место оказания услуг: Здание администрации города Югорска,  расположенное по  ул. 40 лет Победы, д.11; здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, д.43/1; здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, д.22; помещения Отдела по первичному воинскому учету, расположенные по ул. 40 лет Победы, д.9А; помещения отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии расположенные по ул. Ленина, д.41; помещение архива расположенное по адресу мкр. Югорск-2 д.1 помещение №200.

2. Характер услуг:

- обеспечение бесперебойного функционирования оборудования систем пожарной сигнализации.

При оказании услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) Исполнитель должен руководствоваться: стандартами, нормативно-правовыми актами и документами, действующими в Российской Федерации, а также иными указами, постановлениями и распоряжениями Президента и Правительства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Исполнитель обязан:

- проводить ТО персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств в присутствии технического представителя заказчика.

- соблюдать внутри объектовый режим Заказчика, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

- в обязательном порядке присутствовать при проводимых надзорными органами проверках исправности и функционирования систем противопожарной безопасности, и несет ответственность за техническое состояние указанных систем.

По истечении срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всего комплекса единой СПС на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.

Порядок оказания услуг:

Основанием для оказания услуг при проведении ремонта оборудования пожарной сигнализации, служит заявка Заказчика, зафиксированная в журнале учета неисправностей.

Исполнитель обязан принять заявку на ремонт и обеспечить прибытие своего представителя в рабочее время в течении 2 часов с момента вызова.

Сведения о выполнении ремонта должны регистрироваться в журнале учета неисправностей с личными подписями представителей Заказчика и Исполнителя.

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций для дежурного персонала, обучение персонала);

Приложение № 1

к  техническому заданию

Перечень работ по техническому обслуживанию

оборудования системы пожарной сигнализации

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль состояния следующих приборов: - шлейфов сигнализации; - пожарных извещателей, оповещателей | 1 раз в месяц |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе | 1 раз в месяц |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц |
| 4. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в месяц |
| 5. | Осмотр системы на предмет видимых повреждений | 1 раз в месяц |
| 6. | Проверка работоспособности оборудования | 1 раз в месяц |
| 7. | Проверка и корректировка настроек оборудования | 1 раз в месяц |
| 8. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | 1 раз в месяц |
| 9. | Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений | 1 раз в месяц |
| 10. | Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями | 1 раз в месяц |
| 11. | Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электрических ламп | 1 раз в месяц |
| 12. | Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы | 1 раз в месяц |
| 13. | Контроль состояния мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов. Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контактной группы | 1 раз в месяц |
| 14. | Чистка наружных поверхностей оповещателей (извещателей) | 1 раз в месяц |
| 15. | Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления | 1 раз в месяц |
| 16. | Устранение обрыва, восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), извещателей. Восстановление контактов между розеткой и извещателями, между шлейфом и извещателем | 1 раз в месяц |
| 17. | Восстановление прочности крепления, внешних соединений, оповещателей (извещателей). Замена электрических ламп | 1 раз в месяц |
| 18. | Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте | 1 раз в месяц |
| 19. | Проверка электрических соединений | 1 раз в месяц |

Приложение № 2

к  техническому заданию

Перечень установленного оборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска,  расположенное по ул.  40 лет Победы 11

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | Пульт контроля и управления С2000 | шт | 1 |
| 2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 4 |
| 3. | Исполнительный релейный блок С2000-БИ | шт | 2 |
| 4. | Блок индикации | шт | 4 |
| 5. | Извещатель дымовой адресный ДИП-34А | шт | 234 |
| 6. | Извещатель тепловой адресный С2000-ИП | шт | 1 |
| 7. | Извещатель ручной адресный ИПР513-3А | шт | 31 |
| 8. | Оповещатель звуковой Маяк-12-ЗМ | шт | 17 |
| 9. | Блок речевого оповещения БРО «Орфей» | шт | 11 |
| 10. | Акустический модуль АК «Орфей» | шт | 16 |
| 11. | Кабель КПСВВ 2*2*0.5 | м | 370 |
| 12. | Кабель 1*2*0.5 | м | 1650 |
| 13. | Кабель ШВВП 2х0.75 | м | 280 |
| 14. | Кабельный канал 20х12.5 | м | 1300 |
| 15. | Металлорукав РЗ-Х д.8 | м | 350 |
| 16. | Аккумуляторная батарея АКБ 12В | шт | 4 |
| 17. | Источник резервного питания | шт | 4 |
| 18. | Крепление для подвесных потолков | шт | 102 |
| 19. | Кабельный канал 56х30 | м | 350 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ПКП ВЭРС ПК-4 с АКБ | шт | 1 |
| 2. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 2 |
| 3. | Металлорукав РЗ-Ц | км | 0,4 |
| 4. | Провод ШВВП 2х0,76 | км | 0,01 |
| 5. | Кабель КСПВ 4х0,5 | км | 0,2 |
| 6. | Оповещатель «Свирель-023» | шт | 1 |
| 7. | ДИП ЗСУ | шт | 16 |
| 8. | Кольцо монтажное | шт | 6 |
| 9. | ИПР ЗСУ | шт | 2 |
| 10. | СЗО Маяк 12 К | шт | 1 |
| 11. | Кабель –канал 20х12,5 | м | 30 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

помещение архива, расположенное по адресу мкр. Югорск-2 д.1 помещение № 200.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор пожарной сигнализации ОППЗ «Свирель-12» | Шт | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ПКП - Сигнал ВК-4 | шт | 1 |
| 2. | Оповещатель «Свирель-023» | шт | 2 |
| 3. | ИПР ЗСУ | шт | 5 |
| 4. | ДИП ЗСУ | шт | 56 |
| 5. | СЗО Маяк 12 К | шт | 1 |
| 6. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 5 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Помещения Отдела по первичному воинскому учету, расположенные по адресу  ул. 40 лет Победы, 9А.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ПКП ВЭРС ПК-4 с АКБ | шт | 1 |
| 2. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 2 |
| 3. | Металлорукав РЗ-Ц | км | 0,4 |
| 4. | Провод ШВВП 2х0,76 | км | 0,01 |
| 5. | Кабель КСПВ 4х0,5 | км | 0,2 |
| 6. | Оповещатель «Свирель-023» | шт | 1 |
| 7. | ДИП ЗСУ | шт | 16 |
| 8. | Кольцо монтажное | шт | 6 |
| 9. | ИПР ЗСУ | шт | 2 |
| 10. | СЗО Маяк 12 К | шт | 1 |
| 11. | Кабель –канал 20х12,5 | м | 30 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Помещения отдела административной комиссии, расположенные по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |
| 1. | ДИП 41 | шт | 8 |
| 2. | Световое табло «Выход» Молния-12В | шт | 1 |
| 3. | ДИП ЗСУ | шт | 8 |
| 4. | ИПР ЗСУ | шт | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного оборудования на объекте:

Помещения отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенные по адресу ул. Ленина, 41.

| № п/п |  | Наименование |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ДИП 41 |  | шт | 4 |
| 2. |  | Световое табло «Выход» Молния-12В |  | шт | 1 |
| 3. |  | ДИП ЗСУ |  | шт | 4 |
| 4. |  | ИПР ЗСУ |  | шт | 1 |

Заведующий по АХР                                                                          Питиримов Д.В.