Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п./п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кран шаровой муфтовый | Кран шаровой муфтовый 11Б27п1 в соответствие с ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 21345-78, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 356-80 классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Изготавливается из латуни. Запорный элемент – шар из нержавеющей стали. Уплотнение шара – фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия — вода или пар. Номинальное давление — 1,6 МПа; Наибольшая температура — до 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага. Окрашивается в красный цвет. Кран в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента — шара. Класс герметичности — «B» Условный проход диаметром 25 мм; Длина – 72 мм; Длина ручки – 100мм; Высота – 55 мм; Масса – 0,540кг. |
| 2. | Труба | Труба канализационная из полиэтилена в соответствие с ГОСТ 22689.2-89 с характеристиками: Наружный диаметр 50 мм; Толщина материала стенки должна быть от 2,5 до 3 мм; Номинальная рабочая температура эксплуатации не должна превышать +45 °С. Соединение элементов раструбное с резиновым уплотнителем. |
| 3. | Арматурная сетка сварная | Сетка сварная из арматурной проволоки по ГОСТ 23279-2012 должна быть диаметром: не более 4,0 мм, без покрытия, размеры не менее 50x50 мм. |
| 4. | Труба | Труба канализационная из полиэтилена в соответствие с ГОСТ 22689.2-89 с характеристиками: Наружный диаметр 110 мм; Толщина материала стенки должна быть от 2,5 до 3 мм; Номинальная рабочая температура эксплуатации не должна превышать +45 °С. Соединение элементов раструбное с резиновым уплотнителем. |
| 5. | Тройник | Тройник в соответствие с ГОСТ 22689.2-89 для монтажа различных ответвлений в системах трубопроводов внутри помещений, с характеристиками: Назначение: должен быть для систем внутренней канализации Соединение под углом: 45° Диаметр условного прохода: 110 мм Диаметр боковой трубы: 50 мм Ширина: 190 мм Высота: 250 мм Толщина стенки: не менее 2,2 мм Максимальная рабочая температура: 60°С Вес 0.198 кг Основа: полипропилен |
| 6. | Труба | Труба полипропиленовая, должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Размер, мм, 20х3,4 Номинальное давление, бар, 20 Внутренний диаметр, мм, не уже 13,2 Допуск по диаметру, мм, приблизительно +0,3 Нормализованная серия труб, S 2,5 Стандартное размерное соотношение, SDR 6,0 Вес трубы, г/м.п., от 0,162 до 0,172 Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин 0,25 Время нагрева при сварке, сек, от 5 до 8 Время сварки, сек, 4 Время остывания после сварки, сек 120 Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм, от 14 до 15 Внутренний объем 1 м.п., л – 0,137 Плотность PPR, г/см3 – от 0,897 до 0,91 |
| 7. | Коллекторный блок | Коллекторный блок, разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 15150-69 для распределения потоков по контурам климатических систем, с характеристиками: Максимальная рабочая температура - 90 °С, Рабочим давлением не менее 9 бар. Диаметр коллектора - 1" Число выходов, не менее 6 Материал должен быть из нержавеющей стали Гарантия не менее 7 лет. |
| 8. | Кабель | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, должен быть марки ВВГнг, напряжением приблизительно 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением не уже 2,5 мм2 |
| 9. | Линолеум | Линолеум коммерческий гетерогенный в соответствии с ГОСТ 11529, с характеристиками: Класс применения; 34/43. Толщина покрытия общая, мм, не менее; 2. Цвет; бежевый. Вес 1 кв.м., кг, не менее; 3. Класс пожарной опасности; КМ 2. Устойчивость к воздействию влаги, должно быть; устойчиво. Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков; высокая. Цветоустойчивость к воде; да. Истираемость, мкм, не более; 105. |
| 10. | Клей для линолеума | Клей для линолеума с характеристиками: ## Внешний вид; ## Белая вязкая масса без комков и включений. ## Массовая доля сухого остатка, %, не менее; ## 50-52. ## Вязкость по кружке ВМС, с, не менее; ## 34. ## Прочность клеевого соединения, кгс/1см3, не менее; ## 40. ## Расход при сплошном нанесении, кг/м2, в диапазоне; ## 0,4-0,6. ## Время полного высыхания, ч, не более; ## 24. ## Плотность, г/см3, не менее; ## 12. |
| 11. | Полистирольные плиты для теплого пола | Полистирольные плиты с характеристиками: Размер плиты не менее 1016 х 516 х 43 мм Минимальный шаг укладки - 50 мм Толщина теплоизолирующего слоя от 20 мм Площадь эффективная должна быть 0,5 м2 Плотность не менее 40 кг/м3 Шумопоглощение - 23 дБ Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/(м · К) Динамическая прочность - 30 МН/м3 Покрытие 0,18 мм Диаметр применяемой трубы от 16 до 20 мм Шаг укладки трубы - 50 мм Высота бобышек - 23 мм |
| 12. | Насос циркуляционный | Насос циркуляционный разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 15150-69, для создания принудительной циркуляции теплоносителя в открытых и закрытых системах отопления зданий и сооружений любого назначения, с характеристиками: Напряжение питания В 220АС±6% Частота питания, Гц, 50 Минимальное статическое давление, бар, 0,9 Максимальное статическое давление, бар, 10 Максимальная температура рабочей среды °С, 110 Диаметр условного прохода мм, не уже 25 Присоединительная резьба, дюйм, 1 1/2 Монтажная длина мм, не менее, 180 Количество скоростей, шт, 3 Количество пропорциональных режимов, шт, более 1 Количество режимов постоянного напора шт, более 1 Класс энергоэффективности по Директиве № 2010/30/ЕС, не ниже А Влажность окружающего воздуха, %, около 60 Температура окружающего воздуха, °С, от +5 до +40 Максимальный напор, м, более 5 Максимальный расход м3/час, более 3,5 Максимальная мощность Вт 45 Средний ресурс, тыс. м.ч., не меньше 50 |
| 13. | Линолеум | Линолеум полукоммерческий гетерогенный в соответствии с ГОСТ 11529, с характеристиками: Класс применения, не хуже; 33. Толщина покрытия общая, мм., не менее; 2,50. Толщина защитного слоя, мм. (толщина лицевого защитного прозрачного слоя), не менее; 0,60. Цвет; бежевый. Устойчивость к воздействию влаги, должно быть; устойчиво. Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков,; высокая устойчивость. Цветоустойчивость к воде; да. |
| 14. | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | Раствор готовый кладочный тяжелый в соответствие с ГОСТ 28013-98, цементный требования: должен обеспечивать высокую степень сцепления с конструкционными элементами. Норма подвижности по погружению конуса в диапазоне от 8 см до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10% и менее, прочность растворов на сжатие не менее М 75 и не более М 200, морозостойкость не менее F 100 и не более F200, средняя плотность 1500 кг/м3 и более, максимально допустимый размер зерен песка для составляет 2,5 мм и менее. |
| 15. | Труба | Труба полипропиленовая, должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Размер, мм, 32х5,4 Номинальное давление, бар, 20 Внутренний диаметр, мм, не уже 21,2 Нормализованная серия труб, S 2,5 Стандартное размерное соотношение, SDR 6,0 Вес трубы, г/м.п., от 0,411 до 0,434 Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин 0,25 Время нагрева при сварке, сек, от 8 до 12 Время сварки, сек, 4 Время остывания после сварки, сек 120 Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм, от 17 до 18,5 Внутренний объем 1 м.п., л – 0,353 Плотность PPR, г/см3 – от 0,897 до 0,91 |
| 16. | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник в соответствие с ГОСТ 31996-2012 с характеристиками: Мощность, Вт, не менее; 32. Напряжение, В AC, в диапазоне; 150-280. Частота сети, Гц, не менее; 50 ± 5%. Коэффициент мощности, не ниже; 0,97. Класс защиты от поражения электрическим током; 1. Количество светодиодов, шт, не менее; 64. Световой поток, Лм, не ниже; 3600. Цветовая температура, К, в диапазоне; 4700-5300. Пульсации светового потока не более; 0,1%. Угол рассеивания, не ниже; 120. Температура эксплуатации, °C, в диапазоне; от -40 до +60. Вид климатического исполнения, не хуже; УХЛ4. Класс защиты, IP, не ниже; 65. Масса светильника не более, кг; 4. Способ монтажа; Накладной или встраиваемый. Габаритные размеры светильника, мм; 595 х 595 х 35. Ресурс работы светильника, ч, не менее; 100 000. Заводская гарантия на светильник, лет, не менее; 5. |
| 17. | Антисептик | Антисептик для бетона, обеззараживающее средство по бетону, для дезинфекции пораженных плесенью, грибком, водорослями каменных, кирпичных и бетонных поверхностей в соответствии с требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Плотность от 1,010 до 1,020 г/куб.см, при t=20°С; Расход при нанесении в один слой от 80 до 100 г/кв.м; Температура внешней среды должна быть от нуля градусов до пятидесяти градусов по Цельсию; Продолжительность сушки поверхности после нанесения дезинфектора составляет не менее суток |
| 18. | Грунтовка | Грунтовка в соответствие с ГОСТ 25129-82, адгезионная для гипсовых штукатурок. Применяется для гипсовых штукатурок. Предназначена для предварительной обработки под гипсовую штукатурку плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований и с характеристиками: Вид; Кварцевая. Назначение; Подготовка поверхности. Тип основания; Бетонные, Кирпичная, каменнная кладка, Штукатурка цементная. Условия эксплуатации; Для внутренних работ. Температура работ,°С; от +5 до +25. Время высыхания, ч, не более; 3-4. Расход при толщине слоя 1 мм, кг/ м.кв, не менее; от 0,35 до 0,4. |
| 19. | Насосно-смесительный узел для теплого пола | Насосно-смесительный узел разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 15150-69 с характеристиками: Сечение труб – ¾ дюйма; Резьба требуется внешняя; Коэффициент пропускного действия, более 2,5 м3/час; Соединение должно соответствовать стандарт «евроконус»; Сечение коллекторов не менее 25,4 мм Температурный режим воды в системе max 90°С; Температурные настройки: минимальная температура 20°С, максимальная температура 60°С; Давление не менее 10 бар. |
| 20. | Труба | Труба полипропиленовая, должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям ГОСТ Р 52134-2003 с характеристиками: Размер, мм, 25х4,2 Номинальное давление, бар, 20 Внутренний диаметр, мм, не уже 21,2 Нормализованная серия труб, S 2,5 Стандартное размерное соотношение, SDR 6,0 Вес трубы, г/м.п., от 0,250 до 0,266 Индекс текучести расплава PPR, г/10 мин 0,25 Время нагрева при сварке, сек, от 7 до 11 Время сварки, сек, 4 Время остывания после сварки, сек 120 Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм, от 15 до 16,5 Внутренний объем 1 м.п., л – 0,217 Плотность PPR, г/см3 – от 0,897 до 0,91 |
| 21. | Кабель | Кабель силовой в соответствие с ГОСТ 31996-2012, с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, должен быть марки ВВГнг, напряжением около 0,66 кВ, с числом жил не менее 3 и сечением не уже 1,5 мм2 |

*Нестандартные показатели не используются

Весь предлагаемый товар (материалы), должен быть новым, год выпуска или изготовления – не ранее 2016 года. Товарные знаки, указанные в локальном сметном расчете приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы (товары) с данными конкретными знаками, при выполнении работ могут применяться аналогичные товары.

Директор 	А.А.Латыпов