##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_11 ноября 2014  _									       №_6154_

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения города Югорска (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить                           на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования            в газете «Югорский вестник».

Глава администрации

города Югорска                                                                                                                  М.И. Бодак

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от   11 ноября 2014    №   6154

Схема водоснабжения и водоотведения города Югорска

| Наименование схемы | Схема водоснабжения и водоотведения населенного пункта города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югра на период до 2024 года |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база для разработки схемы: | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; - Водный кодекс Российской Федерации. -СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». - Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14; - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». - Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М. ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); - Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013, №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |
| Цели схемы: | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного назначения в период до 2024 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (при необходимости) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду |
| Способ достижения цели: | - реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство и реконструкция централизованных сетей магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; - реконструкция существующих сетей канализации и канализационных очистных сооружений; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - установка и реконструкция приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (или реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра |
| Сроки и этапы реализации схемы: | Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа: - первый этап - 2014-2019 годы (период 5 лет); - второй этап - 2019-2024 годы (на последующий пятилетний период) |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы: | Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию систем водоснабжения оценочно составляют 356 770 тыс. руб.: - I очередь 2014 – 2019 г. г. - 100 480 тыс. руб. - II очередь 2019 – 2024 г. г. - 256 290 тыс. руб. Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоотведения оценочно составляют 1 138 090 тыс. руб.: - I очередь 2014 – 2019 г. г. – 598 630 тыс. руб. - II очередь 2019 – 2024 г. г. – 539 460 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально культурного назначения. 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения (при необходимости) |
| Контроль исполнения схемы | Оперативный контроль осуществляет Глава администрации города Югорска |

Общие сведения и основные показатели

Город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного              округа-Югры (далее – Югра) Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда, и является городским округом Ханты – Мансийского автономного округа. Площадь муниципального образования составляет 33380,5 га, площадь населенного пункта – 15 448,025 га, из них застроенной территории 3 543,76 га. Численность городского округа, по состоянию на 01.01.2012 г., составляет 35 тыс. человек.

Граничит со всех сторон с муниципальным образованием (далее – МО) «Советский район».

Связь с окружным центром осуществляется авиатранспортом, по железной дороге и автотранспортом в зимнее время по зимнику или через Ханты-Мансийск. С окончанием строительства автодороги Советский – Урай - Междуреченск – Тавда - Тюмень этот путь станет доступнее в любое время года и значительно короче. Связь с окружным центром – авиатранспортом и автотранспортом по федеральной автодороге Пермь – Серов – Советский - Ханты-Мансийск - Нижневартовск-Томск.

Территориально в состав населенного пункта город Югорск входят два отдельных образования: город Югорск и отдельно расположенный район города Югорска Югорск-2.

По национальному составу городской округ многонационален. Преобладающие национальности - русские, украинцы, татары. Проживает 157 человек – жителей коренных национальностей: ханты, манси и ненцы.

В настоящее время хозяйственная деятельность города направлена на транспортировку природного газа и освоение ресурсов леса, в основном, древесины.

В городе расположена железнодорожная станция «Геологическая» Свердловской железной дороги РЖД.

Климат города Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства город Югорск относится к I климатическому району, подрайону IД, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающей максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район города Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Средняя годовая температура воздуха составляет -1,3°С. Наиболее холодный месяц – январь, наиболее теплый месяц – июль. Абсолютный минимум достигал -53°С, абсолютный максимум – +35°С. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Средняя месячная относительная влажность воздуха в январе – 80-82%, в июле – 60-62%.

Плотность снегового покрова (средняя при наибольшей декадной высоте) составляет 0.20 г/скуб.м. Снеговая нагрузка равна 150 кг/кв.м.

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм, по месяцам и за год представлены в таблице 1.

Таблица 1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 20 | 19 | 38 | 48 | 56 | 71 | 72 | 54 | 53 | 39 | 34 | 535 |

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой южные отроги Северо-Сосьвинской возвышенности, к югу постепенно переходящие                          в Кондинскую низменность.

В геолого-структурном отношении район города Югорск относится к северо-западной части Западно-Сибирской эпигерцинской плиты, целиком располагаясь в пределах                  Верхнее-Кондинской впадины, восточный склон которой осложнен Эсским валом.

Населенный пункт город Югорск расположен в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда. Расстояние до жилой застройки от реки Эсс составляет около 2800 м, от реки Ух – около 4800 м.

Запасы Северо-Комсомольского месторождения подземных вод, выявленного                          на территории городского округа, утверждены протоколом ТКЗ при Югра-недра № 256                     от 17.10.2011 в количестве 15,0 тыс. куб.м/сут. по категории В. Право пользования недрами предоставлено МУП «Югорскэнергогаз» на основании лицензии ХМН № 01641 ВЭ, со сроком действия до 19.10.2017, согласно которой лимит добычи составляет 10,9 тыс. куб.м/сут.

Водозаборный участок в районе города Югорска, выявленный в западной части города, относится к месторождениям в окраинной зоне артезианский бассейнов платформенного типа, продуктивный коллектор которого занимает самую верхнюю часть гидрогеологического разреза. Эксплуатационные запасы водозаборного участка составляют 0,8 тыс. куб.м/сут., в том числе по категории А – 0,5 тыс. куб.м/сут. и по категории В – 0,3 тыс. куб.м/сут (протокол ТКЗ при ТАН «Ямалнедра» № 25 от 20.12.2006). Водозабор используется на основании лицензии ХМН № 01734 ВЭ от 08.07.2003 , со сроком действия до 07.07.2028 .

Подземные воды Новоатлымского водоносного горизонта могут служить дополнительным источником водоснабжения (дебиты скважин от 250-480 куб.м/сутки                     по данным эксплуатируемых скважин). Иные разведанные месторождения подземных вод             на территории городского округа отсутствуют.

Современное функциональное (на основании генплана) использование территории населенного пункта города Югорска представлено в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование зоны | Площадь, Га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона градостроительного использования (территории населенных пунктов) | 15 448,554 | 47,71 |
| Зона производственного использования | 48,317 | 0,15 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 74,104 | 0,23 |
| Зона рекреационного назначения | 41,313 | 0,13 |
| Зона специального назначения | 12,485 | 0,04 |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 86,062 | 0,26 |
| Зона размещения лесных массивов | 16 669,659 | 51,48 |
| Итого: | 32 380,494 | 100 |

Современное функциональное использование (на основании генплана) территории населенного пункта города Югорска в границах населенного пункта представлено в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование зоны | Площадь, Га | % | 1 555,072 |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона размещения усадебной жилой застройки | 406,76 | 2,63 |  |
| Зона размещения секционной жилой застройки | 151,433 | 0,98 |  |
| Общественно-деловая зона | 98,606 | 0,64 |  |
| Зона производственного использования | 515,346 | 3,34 |  |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 382,927 | 2,48 |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | 187,036 | 1,21 | 13 893,482 |
| Зона рекреационного назначения | 151,85 | 0,98 |  |
| Зона специального назначения | 517,04 | 3,35 |  |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 12,54 | 0,08 |  |
| Зона размещения древесно-кустарниковой растительности | 11 588,62 | 75,01 |  |
| Зона размещения коллективных садов, дач | 891,749 | 5,77 |  |
| Зона природных ландшафтов | 16,893 | 0,11 |  |
| Зона общего пользования | 527,754 | 3,42 |  |
| Итого: | 15448,554 | 100 |  |

Общая площадь жилого фонда в городском округе Югорск на 01.01.2013 г. составила 964,1 тыс. кв.м, в том числе:

- индивидуальный жилой фонд составил 302,6 тыс. кв.м;

- многоквартирный жилой фонд – 661,5 тыс. кв.м.

- средняя обеспеченность жилым фондом составляет 27,3 кв.м/чел.

Распределение жилого фонда по формам собственности, по материалу стен, степени износа и благоустройству представлено в таблицах 20-23.

На 01.01.2013 г. жилой фонд городского округа представлен следующим образом:

- многоквартирные жилые дома - 640 домов;

- индивидуальные жилые дома - 2142 дома.

По согласованию с администрацией города Югорск (протокол от 12.04.2013), коэффициент семейности на территории городского округа принят в размере 3,0.

Распределение существующего жилого фонда по формам собственности (на основании генплана) представлено в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Общая площадь жилых помещений | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. кв.м | % | Индивидуальные жилые дома | многоквартирные жилые дома |
| Жилищный фонд, всего | 964,1 | 100 | 302,6 | 661,5 |
| в собственности граждан | 868,2 | 90,1 | 302,6 | 565,6 |
| в собственности юридических лиц | - | - | - | - |
| в государственной собственности | 0,4 | Менее 0,01 | - | 0,4 |
| в муниципальной собственности | 95,5 | 9,9 | - | 95,5 |

Степень износа существующих жилых зданий (на основании генплана) представлена           в таблице 5.

Таблица 5

| Износ жилых строений | Общая жилая площадь |
| --- | --- |
|  | тыс. кв.м | в % к итогу |
| От 0 до 30% | 482,5 | 50,05 |
| От 31 до 65% | 358,9 | 37,23 |
| От 66 до 70% | 87,9 | 9,12 |
| Свыше 70% | 34,8 | 3,60 |
| Итого | 964,1 | 100,0 |

Благоустройство существующего жилого фонда (на основании генплана) представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Вид благоустройства | Оборудованный жилой фонд |
| --- | --- |
|  | тыс. кв.м | % |
| Водопровод: | 964,1 | 100,0 |
| В том числе централизованный | 813,1 | 84,3 |
| Водоотведение: | 875,0 | 90,8 |
| В том числе централизованный | 766,8 | 79,5 |
| Отопление: | 939,0 | 97,4 |
| В том числе централизованное | 833,3 | 86,4 |
| Горячее водоснабжение: | 818,4 | 84,9 |
| В том числе централизованное | 704,4 | 73,1 |
| Ванны (душ) | 805,3 | 83,5 |

Обеспеченность (на основании генплана) населения жилым фондом  представлена                   в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Населенный пункт | Площадь жилого фонда, тыс. кв.м | Численность населения, чел. | Обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Югорск | 964,1 | 35294 | 27,3 |

В генеральном плане представлен прогноз численности населения города Югорска, выполненный с учетом сложившихся демографических тенденций, а также направлений социально-экономического и градостроительного развития территории, по следующим проектным этапам:

- I очередь – 2020 год;

- расчетный срок – 2035 год.

Расчет проектной численности населения (на основании генплана) представлен                        в таблице 8.

Таблица 8

| Расчетный период | Численность |
| --- | --- |
| 2012 г. | 34969 |
| 2020 г. | 38776 |
| 2024 г. | ~ 41000 |
| 2035 г. | 47066 |

Характеристика объектов, предлагаемых к размещению на территории города Югорска (на основании генплана) представлена в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Тип предприятия | Место расположения | Вид продукции | СЗЗ, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевое производство |
| 1 | Цех по переработке дикоросов | город Югорск, Северная промзона | продукция растениеводства | 500 |
| 2 | Хлебзавод | город Югорск, Северная промзона | хлеб, хлебобулочные изделия | 500 |
| 3 | Колбасный цех | город Югорск, Северная промзона | мясная продукция, колбасы | 500 |
| 4 | Цех по производству майонеза | город Югорск, Северная промзона | майонез | 500 |
| 5 | Цех по производству йогуртов | город Югорск, Северная промзона | йогурт | 500 |
| 6 | Молокозавод | город Югорск, Северная промзона | молоко, молочная продукция | 500 |
| Производство строительных материалов |
| 7 | Цех по производству сухих смесей и строительных блоков из неавтоклавного газобетона | город Югорск, Западная промзона | сухие смеси, строительные блоки из неавтоклавного газобетона | 1000 |
| 8 | Битумный цех | город Югорск, Западная промзона | битум | 1000 |
| 9 | Цех по производству керамической плитки, санфаянса и брусчатки | город Югорск, Западная промзона | керамическая плитка, санфаянс, брусчатка | 1000 |
| Деревообработка и лесозаготовка |
| 10 | Предприятие по лесозаготовке | район города Югорска Югорск-2 | древесина, пиломатериалы и пр. | 500 |
| 11 | Цех по производству древесно-цементных строительных блоков по технологии «Дюрисол» | район города Югорска Югорск-2 | строительные блоки | 500 |
| 12 | Цех по производству пиломатериалов и столярных изделий | район города Югорска Югорск-2 | пиломатериалы, столярные изделия и др. | 500 |
| 13 | Мебельный цех | район города Югорска Югорск-2 | мебель | 50 |
| Логистика |
| 14 | Логистический центр | город Югорск, Северная промзона | траспортировка и хранение | 100 |
| Прочие объекты |
| 15 | Швейный цех | город Югорск, Северная промзона | продукция легкой промышленности | 50 |
| 16 | Пожарное депо | города Югорск, Северная промзона | противопожарная безопасность | 15 |
| 17 | Типография | город Югорск, Северная промзона | продукция полиграфической промышленности | 100 |

Для доведения показателя обеспеченности жилым фондом до нормативного, необходимо построить 1815 индивидуальных жилых домов, а также секционные многоквартирные дома указанной площади. Размещение проектируемых жилых домов предусматривается как на ранее сформированных земельных участках, так и на вновь образуемых участках в границах существующих жилых кварталов. Населению, проживающему в жилых домах, предлагаемых к сносу, предоставляется жилье аналогичной площади во вновь возводимых жилых домах.                   В проекте приняты к размещению индивидуальные жилые дома усадебного типа общей площадью 200 кв.м.

Расчет строительства нового жилья на территории города Югорска представлен                     в таблице 10.

Расчет объема строительства нового жилья на территории города Югорска до 2035 года (на основании генплана) представлен в таблице 10

Таблица 10

| № п/п | Тип населенных пунктов | Существующая площадь жилого фонда, тыс. кв.м | Расчетная площадь жилого фонда, тыс. кв.м | Объем нового строительства, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2035 г. | 2035 г. |
| 1 | Город | 964,1 | 1506,112 | 703,0 |
|  | Всего: | 964,1 | 1506,112 | 703,0 |

Характеристика проектируемых жилых домов (на основании генплана) представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Тип жилых домов | Количество земельных участков | Численность населения, человек | Площадь жилого фонда, кв.м | Показатель обеспеченности жилым фондом, чел./ кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка, в том числе: | 1611 | 4833 | 322200 | 66,7 |
| на ранее сформированных участках | 366 | 1098 | 73200 |  |
| на вновь предоставляемых участках | 1245 | 3735 | 249000 |  |
| Многоквартирная секционная застройка, в том числе: | - | 9405 | 380800 | 40,5 |
| на ранее сформированных участках | - | 1377 | 25977,7 |  |
| на вновь предоставляемых участках | - | 8028 | 354822,3 |  |

Структура жилого фонда, размещаемого в проекте (на основании генплана) представлена в таблице 12.

Структура жилого фонда

Таблица 12

| № п/п | Тип жилых домов | Площадь жилого фонда, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка, в том числе: | 584,6 |
|  | сохраняемая | 262,4 |
|  | новое строительство | 322,2 |
| 2 | Многоквартирная секционная застройка, в том числе: | 921,5 |
|  | сохраняемая | 540,7 |
|  | новое строительство | 380,8 |
|  | Всего: | 1506,1 |

Расчет потребности в объектах образовательного назначения на территории города Югорска (на основании генплана) представлен в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение, мест | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Учреждения дошкольного образования | 2260 | 2851 | 3460 | 591 | 609 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 4521 | 4537 | 5508 | 16 | 971 |

Предложения по размещению новых объектов образовательного назначения представлены (на основании генплана) в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Тип объектов | Количество мест | Срок реализации | Состав строящихся объектов, кол-во х мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |
| 1 | Учреждения дошкольного образования | 1840 | 1 очередь | 2 х 300* 3 х 120 |
|  |  |  | Расчетный срок | 2 х 140 2 х 300 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 1981 | 1 очередь | 1 х 230 |
|  |  |  | Расчетный срок | 1 х 651 1 х 450 1 х 650 |

Примечание: * – объект размещен на основании ранее принятого решения.

К размещению учтены следующие объекты, решение о строительстве которых было принято до разработки генерального плана:

- детский сад на 300 мест в 5 микрорайоне;

- здание православной гимназии на 275 учащихся по адресу: ул. Ленина, 16;

Организация сети объектов социального обслуживания системы социальной защиты населения представлена (на основании генплана) в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и ул. Труда (с 60 лет) | 117 мест | 142 места | 117 мест | 25 мест |
| 2 | Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | 1086 мест | 1318 мест | 1086 мест | 232 места |
| 3 | Дома-интернаты для детей-инвалидов | 78 мест | 95 мест | 78 мест | 17 мест |
| 4 | Детские дома-интернаты (от 4 до 17 лет) | 117 мест | 142 места | 117 мест | 25 мест |
| 5 | Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 9 объектов | 11 объектов | 8 объектов | 2 объекта |
| 6 | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | 1 объект | 1 объект | - | - |
| 7 | Психоневрологические интернаты (с 18 лет) | 117 мест | 142 места | * | * |

Предложения по размещению объектов социального обслуживания системы социальной защиты населения представлены (на основании генплана) в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта | Количество, мест | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |
| 1 | район города Югорска, Югорск-2 | Психоневрологический интернат | 150 | Расчетный срок |
| 2 | район города Югорска, Югорск-2 | Дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и ул. Труда (с 60 лет) | 145 | Расчетный срок |
| 3 | район города Югорска, Югорск-2 | Дом-интернат для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | 1320 | Расчетный срок |
| 4 | район города Югорска, Югорск-2 | Дом-интернат для детей-инвалидов | 95 | Расчетный срок |
| 5 | район города Югорска, Югорск-2 | Детский дом-интернат (от 4 до 17 лет) | 145 | Расчетный срок |

Организация сети дополнительных образовательных учреждений на территории города Югорска представлена (на основании генплана) в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Детские школы искусств, школы эстетического образования, мест | 1156 | 498 | 605 | - | - |
| 2 | Детские и юношеские спортивные школы, мест | 1542 | 1009 | 1224 | - | - |
| 3 | Центры внешкольной работы | 1180 | 253 | 306 | - | - |

Также предусматривается в районе  города Югорска Югорск-2 строительство учебного центра казачества с полигоном для проведения военно-полевых сборов школьников.

Организация обслуживания объектами здравоохранения городского населения города Югорска представлена (на основании генплана) в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существ. положение | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 1194 | 704 | 855 | - | - |
| 2 | Больничные учреждение | коек | 211* | 523 | 634 | 312 | 111 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомобиль | 6 | - | - | - | - |
| 4 | Аптеки | объект | 10 | 3 | 4 | - | - |
| 5 | Пункт раздачи детского питания | кв.м общей площади | - | 198,0 | 240,3 | 198,0 | 42,3 |

Примечание: *- данные требуют уточнения;

** - данные отсутствуют.

На основе проделанных расчетов проектом предлагается реконструкция главного корпуса ЦГБ города Югорска с расширением мощности до 570 коек.

Также предусмотрено строительство пункта раздачи детского питания мощностью               438,3 кв.м на территории Центральной городской больницы, амбулаторно-поликлинического учреждения на 99 посещений в смену на первых этажах жилого дома по адресу: ул. Чкалова, 7 корп. 2, травматологического центра в районе Югорска и Центра медицины катастроф в районе города Югорска Югорск-2.

Организация обслуживания объектами торговли и питания населения города Югорска представлена (на основании генплана) в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Магазины продовольственных товаров, кв.м торговой площади | 7663,6 | 5990,89 | 7271,70 | - | - |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров, кв.м торговой площади | 25079,9 | 7987,86 | 9695,60 | - | - |
| 3 | Предприятия общественного питания, посадочных мест | 1551 | 1598 | 1940 | 47 | 342 |

Проектом предлагается строительство 17-ти продовольственных магазинов,                         3-х магазинов смешанного ассортимента товаров, 5-ти торговых центров и 5-ти предприятий общественного питания.

Предусмотрена ликвидация кафе по адресу: ул. Остравская, 2 и строительство нового здания кафе по ул. Красина с сохранением мощности. Данные по размещаемым мощностям представлены в таблице 20.

Предложения по размещению объектов торговли и питания представлены (на основании генплана) в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта/ед.измерения | Количество | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |
| 1 | Город Югорск | Продовольственные магазины/ кв.м торг. площади | 2197,0 | Расчетный срок |
| 2 | Город Югорск | Непродовольственные магазины/ кв.м торг. площади | 390,0 | Расчетный срок |
| 3 | Город Югорск | Магазины смешанного ассортимента товаров/ кв.м торг. площади | 130,0 | Расчетный срок |
| 4 | Город Югорск | Торговые центры/ кв.м торг. площади | 3200,0 | Расчетный срок |
|  | Город Югорск |  | 2500,0 |  |
| 5 | Город Югорск | Предприятия общественного питания | 433 | Расчетный срок |

Также предусмотрено строительство сельскохозяйственного рынка, рынка розничной торговли на территории города Югорск и торгового центра в районе города Югорска Югорск-2.

Дополнительно проектом предусматривается размещение торгового центра по адресу: ул. Калинина, 70г (ИП Ващенко), магазина смешанного ассортимента товаров по адресу: Сибирский бульвар, 41, и продовольственного магазина по ул. Петровская (ИП Бугаева).

Организация обслуживания объектами культуры населения города Югорска представлена (на основании генплана) в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Учреждения клубного типа, мест | 1262 | 1939 | 2354 | 677 | 415 |
| 2 | Библиотеки, объект | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Музеи, объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Парки культуры и отдыха, объект | 1 | 1 | 1 | - | - |

На основе проделанных расчетов проектом предлагается строительство 2 учреждений клубного типа на 550 мест каждый.

Также проектом учтено строительство мечети по ул. Торговой в городе Югорске.

Организация обслуживания объектами коммунально-бытового обслуживания населения города Югорска представлена (на основании генплана) в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 194* | 367 | 445 | 173 | 78 |
| 2 | Бани, помывочных мест | 93 | 194 | 236 | 101 | 42 |
| 3 | Гостиницы, мест | 647 | 272 | 330 | - | - |
| 4 | Химчистки, кг вещей в смену | 168,0 | 442,05 | 536,55 | 274,05 | 94,5 |
| 5 | Прачечные, кг белья в смену | 174,0 | 4653,12 | 5647,92 | 4479,12 | 994,8 |

Примечание: * - данные требуют уточнения.

Также в городе Югорске  расположены предприятия ритуальных услуг, районный суд, фирмы юридических консультаций и нотариальные конторы.

Проектом предлагается строительство 26 предприятий бытовых услуг, 4 бань, химчистки и прачечного комбината.

Предложения по размещению объектов коммунально-бытового обслуживания представлены (на основании генплана) в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Название населенного пункта | Наименование объекта/ед. измерения | Количество | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих объектов |
| 1 | город Югорск | Гостиница/мест | 38 | 1-я очередь |
| 2 | город Югорск | Баня/помывочных мест | 28 | 1-я очередь |
| Новое строительство |
| 3 | Город Югорск | Предприятия бытового обслуживания/ раб. мест | 219 | Расчетный срок |
|  | Район города Югорска Югорск-2 |  | 27 | Расчетный срок |
| 4 | Город Югорск | Бани/помывочных мест | 125 | Расчетный срок |
|  | Район города Югорска Югорск-2 |  | 40 | Расчетный срок |
| 5 | Город Югорск | Химчистка/кг вещей в смену | 370 | Расчетный срок |
| 6 | Город Югорск | Прачечный комбинат/кг белья в смену | 5 474 | Расчетный срок |

Организация обслуживания кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи населения города Югорска представлена (на основании генплана) в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Отделения и филиалы банков, операционное окно | 23 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Предприятия связи, объект | 3 | 3 | 4 | - | 1 |

На основе проделанных расчетов проектом предлагается строительство 1 отделения связи в районе пересечения улиц Покровская и Рассветная.

Организация обслуживания объектами физической культуры и спорта населения города Югорска представлена (на основании генплана) в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Тип объектов | Существующее положение | Расчет потребности | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Спортивные залы, кв. м | 6274,0* | 13 571,6 | 16 473,1 | 7 297,6 | 2 901,5 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | 25129,0* | 75 613,2 | 91 778,7 | 50484,2 | 16 165,5 |
| 3 | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 300* | 2 908,2 | 3 529,95 | 2 608,2 | 621,75 |

Примечания: * - данные представлены по объектам общего пользования (без учета объектов, расположенных в образовательных учреждениях).

Проектом предлагается строительство 10-ти спортивных залов, 36-ти открытых спортивных площадок, 2-х бассейнов, физкультурно-оздоровительного комплекса в городском парке, оздоровительного центра для маломобильных групп в районе пересечения ул. Березовая - ул. Менделеева, и спортивного центра в районе города Югорска Югорск-2.

Предложения по размещению объектов физической культуры и спорта представлены           (на основании генплана) в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта/ед.измерения | Количество | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |
| 1 | город Югорск | Спортивные залы/кв.м площади пола | 11 452,35 | Расчетный срок |
|  | Район города Югорска Югорск-2 |  | 250 | Расчетный срок |
| 2 | город Югорск | Плоскостные спортивные сооружения/кв.м | 66 700 | Расчетный срок |
|  | Территория «Суеват Пауль» |  | 3 000 | Расчетный срок |
|  | Район города Югорска Югорск-2 |  | 4 500 | Расчетный срок |
| 3 | город Югорск | Бассейны/кв.м зеркала воды | 3 347,76 | Расчетный срок |

Также предусматривается реконструкция существующей лыжной базы и строительство на прилегающих к ней территориях велотрека, снегоходной трассы с сафари-парком, мототрассы и конноспортивной базы «Аллюр».

Существующий стадион подлежит реконструкции с устройством крыши с целью ликвидации санитарно-защитной зоны от данного объекта.

Раздел 1. Водоснабжение

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение в населенном пункте города Югорска присутствует в городе Югорск               и в районе города Югорска, Югорске-2.

Система водоснабжения города Югорска включает в себя:

- 26 скважин подземного водозабора (скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22), которые на данный момент основные рабочие, (см. рис. 4);

- ВОС-1 (водоочистные очистные сооружения) производительностью 15 000 куб.м/сут. (см. рис. 5);

- насосная станция 2-го подъема с установленными на ней резервуарами (8 шт.) чистой воды (объемом 7 шт. по 1 000 куб.м каждый и один на 1 500 куб.м), (см. рис. 6);

- 261,46 км магистральных водопроводов и водоразводящих сетей.

Система водоснабжения района  города Югорска, Югорск-2 включает в себя:

- 3 скважины подземного водозабора (скважины №№ 1, 2, 3), которые на данный момент основные рабочие, (см. рис. 7);

- ВОС-2 (водоочистные очистные сооружения) производительностью 600 куб.м/сут.,  (см. рис. 7);

- насосная станция 2-го подъема с установленным на ней резервуаром (1 шт.) чистой воды (объемом 250 куб.м). (см. рис. 7);

- 0,9 км магистральных водопроводов и водоразводящих сетей.

Водозабор в городе Югорске состоит из подземных скважин (26 штук). Водозабор имеет максимальную проектную производительность ~ 13 600,0 куб. м./сут., фактическая производительность составляет 9 023,3 куб. м./сут., (согласно данных предоставленных МУП «Югорскэнергогаз»). Подземные скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ.

Водозабор в районе  города Югорска, Югорск-2 состоит из подземных скважин                      (3 штуки). Водозабор имеет максимальную проектную производительность ~ 1 100,0 куб. м./сут., фактическая производительность составляет 307,8 куб. м./сут., (согласно данных предоставленных МУП «Югорскэнергогаз»). Подземные скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ.

Характеристики насосного оборудования уставленных на сетях водоснабжения города Югорска представлены в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Насосное и дополнительное оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Кол-во, шт. | Эл. двигател, кВт | Подача, куб.м/час | Напор, м. |
| Скважинный водозабор (город Югорск) |
| 1 | 1999 г. | Скважина № 1 Насос ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 11 | 16 | 140 |
| 2 | 1989 г. | Скважина № 2 Насос ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 11 | 16 | 140 |
| 3 | 2000 г. | Скважина № 3 Насос ЭЦВ 8-16-100 | 1 | 9 | 16 | 100 |
| 4 | 2001 г. | Скважина № 4 Насос ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 25 | 100 |
| 5 | 1999 г. | Скважина № 5 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 6 | 2009 г. | Скважина № 5а Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 7 | 1989 г. | Скважина № 6 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 8 | 2001 г. | Скважина № 6а Насос ЭЦВ 8-16-110 | 1 | 16 | 16 | 110 |
| 9 | 1989 г. | Скважина № 7 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 10 | 1989 г. | Скважина № 8 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 11 | 1989 г. | Скважина № 9 Насос ЭЦВ 8-25-110 | 1 | 13 | 25 | 110 |
| 12 | 1989 г. | Скважина № 10 Насос ЭЦВ 8-16-110 | 1 | 16 | 16 | 110 |
| 13 | 1989 г. | Скважина № 11 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 14 | 1999 г. | Скважина № 12 Насос ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 25 | 100 |
| 15 | 1990 г. | Скважина № 13 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 16 | 1990 г. | Скважина № 14 Насос ЭЦВ 8-16-110 | 1 | 16 | 16 | 110 |
| 17 | 2000 г. | Скважина № 15 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 18 | 2000 г. | Скважина № 15а Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 19 | 1989 г. | Скважина № 16 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 20 | 2000 г. | Скважина № 16а Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 21 | 1989 г. | Скважина № 17 Насос ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 25 | 100 |
| 22 | 1989 г. | Скважина № 18 Насос ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 16 | 110 |
| 23 | 1996 г. | Скважина № 19 Насос ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 25 | 100 |
| 24 | 1997 г. | Скважина № 20 Насос ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 25 | 100 |
| 25 | 1996 г. | Скважина № 21 Насос ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 5,5 | 10 | 110 |
| 26 | 1997 г. | Скважина № 22 Насос ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 25 | 100 |
| Скважинный водозабор (район города Югорска Югорск-2) |
| 27 | 2002 г. | Скважина № 1 Насос ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 11 | 16 | 140 |
| 28 | 1999 г. | Скважина № 2 Насос ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 11 | 16 | 140 |
| 29 | 1999 г. | Скважина № 3 Насос ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 11 | 16 | 140 |
| ВОС-1 (станция очистки воды) город Югорск |
| 30 | 2013 г. | Allweiler M1 150-315 | 3 | 55 | 500 | 28 |
| 31 | 2007 г. | К 100-65-200 | 3 | 30 (22) | 100 | 50 |
| 32 | 2012 г. | Х 64-50-125 | 2 | 3 | 25 | 20 |
| 33 | 2007 г. | Электропривод запорной арматуры НВ-40 | 23 | - | - | - |
| 34 | 1989 г. | Электролизная установка ЭН-25 | 2 | - | 1 (куб. м/сут.) | - |
| 35 | 2007 г. | ВЦ-4-70-2.5 | 2 | - | 0.37-0.92 | - |
| 36 | 2007 г. | ВЦ-4-70-3.2 | 2 | - | 0.8-2.0 | - |
| 37 | 2007 г. | ВЦ-4-70-6.3 | 1 | - | 4.0-10.0 | - |
| ВОС-2 (станция очистки воды) район города Югорска Югорск-2 |
| 38 | 1999 г. | К80-65-160 | 2 | 7,5 | 50 | 32 |
| 39 | 1999 г. | К65-50-160 | 1 | 5,5 | 25 | 32 |
| 40 | 1999 г. | Бактерицидная установка ОВ50 | 2 | - | 50 | - |
| 41 | 1999 г. | ВВН 2 -0.75 | 2 | - | 0,75 (куб. м/мин.) | - |
| Насосная станция второго подъема город Югорск |
| 42 | 2013 г. | Allweiler MA K-200-500 | 2 | 132 | 500 | 50 |
| Насосная станция второго подъема в районе города Югорска Югорск-2 |
| 43 | 1999 г. | К100-65-200 | 2 | 30 (22) | 100 | 50 |

Система водоснабжения города Югорска является объединенной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. На водопроводных сетях установлено 336 пожарных гидрантов, (см. таблицу 28 данной схемы перечень пожарных гидрантов в городе Югорске).

Таблица 28

| № п/п | Микрорайон города | Номер ПГ | Адрес | № п/п | Микрорайон города | Номер ПГ | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 124 | АКЗ ТТГ | 169 | 3 | 372 | Ул.Морозова ВК-123, д.14 |
|  | 10 | 125 | АКЗ ТТГ | 170 | 3 | 373 | Ул.Морозова ВК-126, д.20 |
|  | 10 | 126 | АКЗ ТТГ | 171 | 5-7 |  | Ул.Московская,6 |
|  | 10 | 127 | АКЗ ТТГ | 172 | 5-7 |  | Ул.Московская,10 |
|  | 10 | 128 | АКЗ ТТГ | 173 | 5-7 |  | Ул.Московская,14 |
|  | 13 | 185 | Ул.Аксакова, 1 | 174 | 5-7 |  | Ул.Московская,22 |
|  | 13 | 129 | Ул.Аксакова, 7 | 175 | 5-7 |  | Ул.Московская,32 |
|  | 2 | 130 | Ул.Арантурская, 1 | 176 | 5-7 |  | Ул.Московская,32а |
|  | 2 | 132 | Ул.Арантурская, 7 | 177 | 5-7 |  | Ул.Московская,38 |
|  | 2 | 133 | Ул.Арантурская, 9 | 178 | 5-7 |  | Ул.Московская,42 |
|  | 2 | 131 | Ул.Арантурская, 13 - Петровская | 179 | 5-7 |  | Ул.Московская,43 |
|  | 4 | 105 | Ул.Багратиона, 1 | 180 | 2 | 109 | Ул.Невская, 9 |
|  | 16 | 58 | Ул.Бажова - Ж/Д | 181 | ПМК | 162 | Ул.Некрасова, 5 |
|  | 16 | 289 | Ул.Бажова – Покровского | 182 | 2 | 163 | Ул.Никольская - Ул.Пожарского |
|  | 16 | 290 | Ул.Бажова – Ул.Югорская | 183 | 2 | 82 | Ул.Никольская - Широкая |
|  | 16 | 291 | Ул.Бажова – Ул.Славянская | 184 | 2 | 83 | Ул.Никольская 20 |
|  | 16 | 292 | Ул.Бажова – Ул.Чехова | 185 | 2 | 84 | Ул.Никольская 24 |
|  | 16 | 295 | Ул.Бажова 3 | 186 | 2 | 164 | Ул.Никольская, 2 |
|  | 16 | 296 | Ул.Бажова 7 | 187 | 2 | 165 | Ул.Никольская, 6 |
|  | 16 | 293 | Ул.Бажова 11 | 188 | 2 | 166 | Ул.Никольская, 9а (магазин Аркада) |
|  | 16 | 294 | Ул.Бажова 17 | 189 | 13 | 41 | Ул.Новая, 1 |
|  | 2 | 110 | Ул.Бородинская, 11 | 190 | 8 | 48 | Ул.Октябрьская (магазин Шатура) |
|  | 3 | 334 | Ул.Буденного ВК-43,д. 19 | 191 | 9 | 17 | Ул.Октябрьская 19 - Ленина |
|  | 3 | 335 | Ул.Буденного ВК-44, д.17 | 192 | 8 | 15 | Ул.Октябрьская, (база) |
|  | 3 | 336 | Ул.Буденного ВК-45, д.13 | 193 | 9 | 18 | Ул.Октябрьская, 10 |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,1а | 194 | 9 | 19 | Ул.Октябрьская, 14 |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,1 | 195 | 9 | 20 | Ул.Октябрьская, 33 (кот. 18) |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,7 | 196 | 9 | 21 | Ул.Октябрьская, 33а (остановка) |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,11 | 197 | 8 | 22 | Ул.Октябрьская, маг. Октябрьский |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,15 | 198 | 8 | 16 | Ул.Октябрьская, столовая |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,26 | 199 | 8 | 14 | Ул.Октябрьская, ЯВА |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,27а | 200 | 2 | 113 | Ул.Ольховая, 15 |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,27б | 201 | 4 | 246 | Ул.Остравская, 1/1 |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,31 | 202 | 4 | 167 | Ул.Остравская, 14 |
|  | 5-7 |  | Бульвар Сибирский,39 | 203 | 4 | 168 | Ул.Остравская, 2, "Прага" |
|  | 3 | 60 | Ул.Вавилова - Восточная | 204 | 4 | 169 | Ул.Остравская, 24 |
|  | 6 | 69 | Ул.Вавилова - Ул.Ермака | 205 | 14 | 25 | пер. Северный, 1 |
|  | 6 | 61 | Ул.Вавилова - Ул.Киевская | 206 | 14 | 26 | пер. Северный, 3 |
|  | 6 | 70 | Ул.Вавилова - Космонавтов | 207 | 14 | 27 | пер. Северный, 5 |
|  | 6 | 67 | Ул.Вавилова - Ул.Менделеева | 208 | 14 | 28 | пер. Северный, 7 |
|  | 6 | 68 | Ул.Вавилова - Песчаная | 209 | 2 | 170 | пер.Арантурский, 1 |
|  | 6 | 65 | Ул.Вавилова - Ул.Садовая | 210 | 2 | 171 | пер.Арантурский, 7- ул. Рябиул.Новая |
|  | 5-7 | 71 | Ул.Вавилова - Ул.Сахарова | 211 | 2 | 172 | пер.Арантурский, 3 |
|  | 3 | 59 | Ул.Вавилова Ж/Д | 212 | 3 | 374 | пер. Зеленый ВК-40, д.21 |
|  | 3 | 63 | Ул.Вавилова, 10 | 213 | 3 | 375 | пер. Котовск ВК-171, д.9 |
|  | 3 | 64 | Ул.Вавилова, 14 | 214 | 14 |  | пер.Радужный,21 |
|  | 3 | 62 | Ул.Вавилова, 6 | 215 | 3 | 376 | Ул.Первомайская ВК-152, д.15 |
|  | 8 | 52 | Вещевой рынок | 216 | 3 | 377 | Ул.Первомайская ВК-154, д.21 |
|  | 1 | 285 | Ул.Газовиков 2/1 | 217 | 3 | 247 | Ул.Первомайская, 18 |
|  | 1 | 286 | Ул.Газовиков 3 | 218 | 12 | 10 | Ул.Попова, 34 - Спортивная |
|  | 1 | 81 | Ул.Газовиков, 6 | 219 | 12 | 11 | Ул.Попова,44 –«Югр – Презент» |
|  | 13 | 7 | Ул.Гастелло (РНУ) | 220 | 12 | 12 | Ул.Попова, 51- Банк |
|  | 13 | 135 | Ул.Гастелло, 25, база АТХ | 221 | ПМК | 175 | Ул.Полевая, 4 |
|  | 3 | 337 | Ул.Гайдара ВК-102, д.35 | 222 | 12 | 176 | Ул.Попова, 14 (УКС) |
|  | 3 | 338 | Ул.Гайдара ВК-95, д.6 | 223 | 12 | 9 | Ул.Попова, 28 - Больница |
|  | 4 | 136 | Ул.Гоголя, 4 | 224 | 2 | 112 | Ул.Пожарского, 16 |
|  | ПМК | 137 | Ул.Горького, | 225 | 16 | 307 | Ул.Покровская 11 |
|  | 4 | 138 | Ул.Грибоедова, 11 | 226 | 16 | 308 | Ул.Покровская 17 |
|  | 10 | 140 | Д/с «Радуга» | 227 | 16 | 309 | Ул.Покровская 21 |
|  | 5А | 97 | Ул.Декабристов - Курчатова | 228 | 16 | 310 | Ул.Покровская 25 |
|  | 5А | 98 | Ул.Декабристов - Сибирская | 229 | 16 | 311 | Ул.Покровская 33 |
|  | 5А | 96 | Ул.Декабристов - Чкалова | 230 | 2 | 173 | Ул.Пихтовая, 4 |
|  | 5А | 99 | Ул.Декабристов - Ул.Южная | 231 | 10 | 174 | Ул.Победы 40 лет, 7 |
|  | 5А | 92 | Ул.Декабристов, 10 (сталь) | 232 | 3 | 378 | Ул.Пушкина ВК-58, д.12 |
|  | 5А | 93 | Ул.Декабристов, 14 (сталь) | 233 | 16 | 312 | Ул.Ремизова 11 |
|  | 3 | 339 | Ул.Дубинина ВК-82, д.7 | 234 | 16 | 313 | Ул.Ремизова 17 |
|  | 3 | 340 | Ул.Дубинина ВК-85, д.13 | 235 | 16 | 314 | Ул.Ремизова 23 |
|  | 3 | 341 | Ул.Дубинина ВК-87, д.22 | 236 | 16 | 315 | Ул.Ремизова 29 |
|  | 6 | 141 | Ул.Ермака (школа-кольцо) 3 перекресток | 237 | 16 | 316 | Ул.Ремизова 37 |
|  | 6 | 142 | Ул.Ермака(школа-кольцо) 4 ввод №6 | 238 | 16 | 317 | Ул.Ремизова 5 |
|  | 6 | 143 | Ул.Ермака(школа-кольцо) 5 ввод кот.24 | 239 | 2 | 114 | Ул.Новая, 15 |
|  | 6 | 144 | Ул.Ермака, 5 (школа-кольцо) 2 | 240 | 3 | 66 | Ул.Садовая 84 - Ул.Вавилова |
|  | 10 | 8 | Ж - Д (рынок) | 241 | 6 | 249 | Ул.Садовая, 3а |
|  | 6 | 145 | Ул.Заводская, 18 | 242 | 6 | 177 | Ул.Садовая, 42а – «День и ночь» |
|  | 6 | 146 | Ул.Заводская, 26 | 243 | 5-7 | 77 | Ул.Сахарова 1 - Ул.Магистральная |
|  | 6 | 147 | Ул.Заводская, 32 | 244 | 5-7 | 76 | Ул.Сахарова, 15 |
|  | 6 | 148 | Ул.Заводская, 36 | 245 | 5-7 | 75 | Ул.Сахарова, 23 |
|  | 6 | 149 | Ул.Заводская, 42 | 246 | 5-7 | 74 | Ул.Сахарова, 29 |
|  | 13 | 30 | Заправка кольцевая «Селена» | 247 | 5-7 | 73 | Ул.Сахарова, 35 |
|  | 16 | 297 | Ул.Загородная 1 | 248 | 5-7 | 72 | Ул.Сахарова, 41 |
|  | 16 | 298 | Ул.Загородная 13 | 249 | 5-7 | 34 | Ул.Сахарова, 5 |
|  | 16 | 299 | Ул.Загородная 17 | 250 | 5-7 | 35 | Ул.Сахарова, 5/2 |
|  | 16 | 300 | Ул.Загородная 25 | 251 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,6 |
|  | 16 | 301 | Ул.Загородная 31 | 252 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,12а |
|  | 16 | 302 | Ул.Загородная 7 | 253 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,14 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,2 | 254 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,20 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,10 | 255 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,22 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,12б | 256 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,26 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,18 | 257 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,32 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,24 | 258 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,34 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,30 | 259 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,40 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,38 | 260 | 5-7 |  | Ул.Сахарова,44 |
|  | 5-7 |  | Ул.Звездная,43 | 261 | 14 | 261 | Ул.Снежная, 24 |
|  | 13 |  | Иностранный комплекс | 262 | 13 | 39 | Спортивная, 22 |
|  | 14 | 24 | Калинина, 70 | 263 | 13 | 40 | Спортивная, 29 |
|  | 3 | 342 | Ул.Киевская ВК-1,Ул.Киевская -Гайдара | 264 | 13 | 38 | Спортивная, 37 |
|  | 3 | 343 | Ул.Киевская ВК-13, д.2 | 265 | 13 | 29 | СТО «Автомобилист» |
|  | 3 | 344 | Ул.Киевская ВК-15, д.2а | 266 | 16 | 318 | Ул.Славянская 25 |
|  | 3 | 345 | Ул.Киевская ВК2, Ул.Киевская -Ул.Дубинина | 267 | 16 | 319 | Ул.Славянская 29 |
|  | 3 | 346 | Ул.Киевская ВК20, Ул.Киевская -Котовск | 268 | 16 | 320 | Ул.Славянская, 19 |
|  | 3 | 347 | Ул.Киевская ВК-22, Ул.Киевская -Шевченко | 269 | 16 | 321 | Ул.Солнечная 11 |
|  | 3 | 348 | Ул.Киевская ВК-3, Ул.Киевская -Буденного | 270 | 16 | 322 | Ул.Солнечная 17 |
|  | 3 | 349 | Ул.Киевская ВК-4, д.21 | 271 | 16 | 323 | Ул.Солнечная 23 |
|  | 3 | 350 | Ул.Киевская ВК-7, д.12 | 272 | 16 | 324 | Ул.Солнечная 5 |
|  | 3 | 351 | Ул.Киевская ВК-9, Ул.Киевская - Ул.Королева | 273 | ПМК | 178 | Ул.Столыпина |
|  | 3 | 352 | Ул.Котовская ВК-76а, д.12 | 274 | 2 | 90 | Ул.Студенческая - Ул.Заводская |
|  | 3 | 353 | Ул.Котовская ВК-76Б, д.5 | 275 | 2 | 90 | Ул.Студенческая - Ул.Заводская |
|  | 1 | 87 | Ул.Красноармейская, 15 | 276 | 2 | 89 | Ул.Студенческая - Ул.Садовая |
|  | 16 | 303 | Ул.Кооперативная 1 | 277 | 2 | 91 | Ул.Студенческая - Спасская |
|  | 16 | 304 | Ул.Кооперативная 5 | 278 | 2 | 88 | Ул.Студенческая, 16 |
|  | 16 | 305 | Ул.Кооперативная 7 | 279 | 3 | 379 | Ул.Студенческая ВК-27, (кольцо) |
|  | 16 | 306 | Ул.Кооперативная 9 | 280 | 3 | 380 | Ул.Студенческая ВК-30, д.11 |
|  | 5-7 | 354 | Ул.Кондинская,6 | 281 | 3 | 381 | Ул.Студенческая ВК-34, д.19 |
|  | 3 | 355 | Ул.Кондинская,12 | 282 |  | 106 | территория ТЦ «Норд» |
|  | 3 | 356 | Ул.Кондинская,18 | 283 |  | 107 | территория ТЦ «Норд» |
|  | 3 | 357 | Ул.Кондинская,24 | 284 | 1 | 86 | Ул.Толстого 12 - Ул.Красноармейская |
|  | 3 | 358 | Ул.Кондинская,32 | 285 | 8 | 51 | Торговая «Автодом» |
|  | 3 | 359 | Ул.Кондинская,44 | 286 | 8 | 50 | Торговая «Караван» |
|  | 3 | 360 | Ул.Кондинская,48 | 287 | 16 | 325 | Ул.Тополиная 16 |
|  | 5-7 | 361 | Ул.Кондинская,56 | 288 | 16 | 326 | Ул.Тополиная 6 |
|  | 4 | 152 | Ул.Кутузова, 2 | 289 | 16 | 327 | Ул.Тополиная 8 |
|  | 3 | 354 | Ул.Лесная – Ул.Вавилова ВК-148 | 290 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,4 |
|  | 3 | 355 | Ул.Лесная ВК-39, д.1 | 291 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,8 |
|  | 3 | 356 | Ул.Лесная – Гайдара ВК-92 | 292 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,10а |
|  | 3 | 357 | Ул.Лесная – Ул.Дубинина ВК-80 | 293 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,16 |
|  | 3 | 358 | Ул.Лесная – Ул.Королева ВК- 136 | 294 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,22 |
|  | 3 | 359 | Ул.Лесная – Ул.Котовская ВК-77 | 295 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,28 |
|  | 3 | 360 | Ул.Лесная – Ул.Морозова ВК-118а | 296 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,32 |
|  | 3 | 361 | Ул.Лесная – Ул.Пушкина ВК-54 | 297 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,34 |
|  | 3 | 362 | Ул.Лесная – Шевченко ВК-67 | 298 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,40 |
|  | 3 | 363 | Ул.Лесная ВК-132, д.36 | 299 | 5-7 |  | Ул.Тюменская,37 |
|  | 3 | 364 | Ул.Лесная ВК-134, д.42 | 300 | 14 |  | Ул.Труда,16 |
|  | 3 | 365 | Ул.Лесная ВК-146, д.54 | 301 | 14 |  | Ул.Труда,18 |
|  | 3 | 366 | Ул.Лесная ВК-51, д.5 | 302 | 14 |  | Ул.Труда,38 |
|  | 3 | 367 | Ул.Лесная ВК-74, д.17 | 303 | 14 |  | Ул.Труда,20 |
|  | 3 | 368 | Ул.Лесная -Ул.Магистральная | 304 | 12 | 180 | Ул.Титова,9 |
|  | 14 |  | Ул.Лермонтова,7 | 305 | 5-7 |  | Ул.Уральская,6 |
|  | 14 |  | Ул.Лермонтова,11 | 306 | 5-7 |  | Ул.Уральская,10 |
|  | 14 |  | Ул.Лермонтова,9 | 307 | 5-7 |  | Ул.Уральская,17 |
|  | 14 |  | Ул.Лермонтова,10 | 308 | 5-7 |  | Ул.Уральская,18 |
|  | 14 |  | Ул.Лермонтова,13 | 309 | 5-7 |  | Ул.Уральская,32 а |
|  | 14 |  | Ул.Лермонтова,35 | 310 | 5-7 |  | Ул.Уральская,34 |
|  | 14 |  | Ул.Лермонтова,6 | 311 |  |  | Ул.Уральская, 42 |
|  | 3 | 369 | Ул.Магистральная ВК-111, д.2а | 312 | 2 | 108 | Шаумяна - Ул.Студенческая 34 |
|  | 3 | 370 | Ул.Магистральная ВК-114, д.9 | 313 | 2 | 115 | Ул.Шаумяна - пер. Ул.Арантурская |
|  | 3 | 371 | Ул.Магистральная ВК-117, д.15 | 314 | 2 | 111 | Ул.Шаумяна - Широкая |
|  | 6 | 153 | Ул.Магистральная, 23 (школа-кольцо) | 315 | 3 | 382 | Ул.Шевченко ВК-69, д.16 |
|  | 3 | 216 | Ул.Магистральная, 5а | 316 | 3 | 383 | Ул.Шевченко ВК-72, д.2 |
|  | 6 |  | Ул.Магистральная, 19 | 317 | 16 | 328 | Ул.Чехова 13 |
|  | 6 | 154 | Ул.Менделеева, 1 | 318 | 16 | 329 | Ул.Чехова 21 |
|  | 6 | 155 | Ул.Менделеева, 13 | 319 | 16 | 330 | Ул.Чехова 29 |
|  | 6 | 156 | Ул.Менделеева, 19 | 320 | 16 | 331 | Ул.Чехова 41 |
|  | 6 | 157 | Ул.Менделеева, 27 | 321 | 16 | 332 | Ул.Чехова 45 |
|  | 6 | 158 | Ул.Менделеева, 45 | 322 | 16 | 333 | Ул.Чехова 51 |
|  | 6 | 80 | Ул.Менделеева, 59 | 323 | 14 |  | Ул.Энтузиастов,14 |
|  | 6 | 159 | Ул.Менделеева, 7 | 324 | 13 | 37 | Ул.Энтузиастов 2- Спортивная |
|  | 6 | 79 | Ул.Менделеева, д/с «Светлячок» | 325 | 13 | 32 | Ул.Энтузиастов 3а - ЛЭП |
|  | 2 | 160 | Ул.Минина, 2 | 326 | 13 | 33 | Ул.Энтузиастов 7 - ЛЭП |
|  | 12 | 47 | Ул.Мира - маг. «Для вас» | 327 | 5-7 |  | Цветной булвьвар,4 |
|  | 12 | 45 | Ул.Мира - маг. «Селена» | 328 | 16 | 53 | Ул.Югорская (вещевой рынок) |
|  | 12 | 44 | Ул.Мира - Таежная | 329 | 16 | 54 | Ул.Югорская, 12 |
|  | 12 | 229 | Ул.Мира - Титова | 330 | 16 | 55 | Ул.Югорская, 22 |
|  | 10 | 161 | Ул.Мира, 16 | 331 | 16 | 56 | Ул.Югорская, 30 |
|  | 13 | 46 | Ул.Мира, 37 | 332 | 16 | 57 | Ул.Югорская, 40 |
|  | 13 | 43 | Ул.Мира, 43 | 333 | 4 | 104 | Ул.Южная - Ул.Багратиона |
|  | 13 | 42 | Ул.Мира, 44/1, маг. «Торос» | 334 | 4 | 101 | Ул.Южная - Гоголя |
|  | 5 | 36 | Ул.Московская, 1 | 335 | 4 | 100 | Ул.Южная - Грибоедова |
|  | 8 | 49 | МУП «Комбинат. школь питания» | 336 | 4 | 102 | Ул.Южная - Дзержинского |
| Итого: 336 шт. |

Система водоснабжения района города Югорска, Югорск-2 является объединенной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. На водопроводных сетях установлено 2 пожарных гидранта.

На водопроводных сетях города Югорска установлены 2 водоразборные колонки,                   (см. таблицу 29 данной схемы.).

Таблица 29

| № п/п | Местоположение водоразборной колонки | № п/п | Местоположение водоразборной колонки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Попова, в районе дома 57 | 2 | Перекресток ул. Кирова и ул.Мира |
| Итого, шт. 2 |

Общая протяженность водопроводных сетей города Югорска представлена в таблице 30.

Таблица 30

| Материал трубопровода | Протяженность сети, км |
| --- | --- |
|  | Всего | Срок эксплуатации, лет |
|  |  | До 15 | До 20 | свыше 20 |
| Сталь/ПЭ/ПВХ | 262,36 | 250,36 | - | 12,0 |
| Итого: | 262,36 | 250,36 | - | 12,0 |

Централизованная система горячего водоснабжения в городе Югорске и в районе города Югорска, Югорск-2 осуществляется от котельных.

1.1.2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

А. Холодное водоснабжение.

Система водоснабжения города Югорска включает в себя:

- 29 скважин подземного водозабора, которые на данный момент основные рабочие;

- насосные станции 2-го подъема с установленными на них резервуарами чистой воды;

- ВОС-1, ВОС-2 (водочистные сооружения);

- 262,36 км магистральных водопроводов и водоразводящих сетей.

Б. Горячее водоснабжение.

Централизованная система горячего водоснабжения в городе Югорске и районе города Югорска, Югорск-2 осуществляется от котельных.

На территории города Югорска расположена 61 котельная: 31 муниципальная и 30 частных. Горячим водоснабжением обеспечивается секционная жилая застройка, часть индивидуальной жилой застройки, промышленные и общественно-деловые объекты.

1.1.3. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А. Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В населенном пункте города Югорска установлено 29 скважин подземного водозабора (см. рисунок 4 и рисунок 7 данной схемы). Скважины имеют ЗСО (зону санитарной охраны).

Скважины введены в эксплуатацию в 1989 - 2001 годах. Глубина скважин составляет            50-70 метров.

На данный момент согласно существующего положения необходимо произвести капитальный ремонт всех 29 артезианских скважин с заменой подъемных труб, фильтрующих элементов (в виду износа фильтрующих элементов и пескования), а так же произвести замену насосного оборудования на более экономичные и современные марки.

Б. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

На территории города Югорска установлены 2 станции очистки воды. ВОС-1 (производительностью 15000 куб.м/сут.) и ВОС-2 (производительностью 600 куб.м/сут).

Технологическая схема станции водоподготовки (см. рисунок 5 данной схемы) подземных вод (ВОС-1) включает в себя:

- подземные скважины;

- блок предварительного окисления - босорберы;

- фильтры первой ступени;

- фильтры второй ступени;

- установку обеззараживания очищенных вод;

- резервуары очищенной воды;

- насосную станцию второго подъема.

Технология водоподготовки на ВОС-1.

Артезианская вода от скважин насосами первого подъема поступает на водоочистные сооружения в биосорберы (4 шт.). В здании водоочистной станции располагаются четыре биосорбера со встроенными аэрационными колоннами. Исходная вода поступает в верхнюю часть аэрационной камеры и движется вниз, происходит насыщение воды кислородом и практически полное окисление, образованием нерастворимой гидроокиси железа, задерживаемой в зернистой загрузке.

После бисорберов исходная вода в самотечном режиме подается на скорые фильтры первой и второй ступени.

Фильтры первой ступени (6 шт.) предназначены для удаления основной части окисленных форм железа, представленных в виде взвешенных веществ, а так же частичной стабилизационной обработки воды.

Фильтры второй ступени (6 шт.) предназначены для удаления остаточных загрязнений,              а так же стабилизационной обработки воды.

Узел фильтрования является основным узлом технологической схемы станции водоподготовки. Пройдя очистку, вода поступает в резервуары чистой воды.

Для обеззараживания очищенной воды на конечном этапе водоподготовки используется гипохлорид натрия получаемый из поваренной соли. Гипохлорид натрия дозируется                         в трубопровод перед подачей воды на резервуары чистой воды. Затем насосами второго подъема поступает к потребителю.

На данный момент согласно существующего положения необходимо произвести капитальный ремонт хлораторной на ВОС-1 (ввиду сильного износа сооружений).

Технологическая схема станции водоподготовки  подземных вод (ВОС-2) включает                в себя:

Технология водоподготовки на ВОС-2.

- подземные скважины;

- аэратор;

- насосы фильтрации;

- фильтры очистки воды;

- резервуары очищенной воды;

- насосную станцию второго подъема.

Артезианская вода от скважин насосами первого подъема поступает на аэратор (1 шт.).  В аэраторе происходит насыщения воды кислородом для окисления железа, удаления из воды растворенных газов, путем распыления воды в воздухе.

Из аэратора насосами фильтрации вода подается в фильтры (4 шт.), в которых происходит основная очистка воды.

Из фильтров вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами второго подъема поступает к потребителю.

В. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В городе Югорск и в районе  города Югорска, Югорске-2 вода от скважин по водоводам (после очистки) поступает в резервуары чистой воды откуда насосами второго подъема подается в распределительные сети города Югорск и район  города Югорска, Югорск-2 соответственно.

Станции второго подъема введены в эксплуатацию в 1999 году. На данный момент согласно существующего положения необходимо произвести капитальный ремонт сооружений подкачки.

Г. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Износ отдельных сетей водопровода города Югорска составляет порядка 80-90%                 (см. табл. 29 данной схемы). Для стабильного и качественного водоснабжения, необходимо произвести в первую очередь капитальный ремонт водопроводных сетей.

Часть колодцев на водопроводной сети не имеет достаточной гидроизоляции. Часть запорной арматуры большей частью выработала свой ресурс и требует замены.

Д. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений.

Согласно существующего положения на сетях и сооружениях водоснабжения сельского поселения необходимо произвести следующие мероприятия:

- требуется произвести капитальный ремонт существующих водопроводных сетей с перекладкой трубопроводов (общей протяженностью 12,0 км.) на более современные трубопроводы из ПНД (полиэтилен низкого давления);

- необходимо произвести замену существующей запорной арматуры на сетях водоснабжения городского округа (80 шт.);

- необходимо произвести замену существующих колодцев на сетях водоснабжения городского округа (180 шт., D = 1000 мм);

- необходимо произвести замену существующих пожарных гидрантов (100 шт.);

- насосные агрегаты, находящиеся в эксплуатации длительное время, необходимо заменить на более экономичные и современные марки (29 шт.), а именно на скважинных водозаборах;

- в связи с сильным износом сооружений вододазобов необходимо произвести капитальный ремонт всех 29 артезианских скважин с заменой подъемных труб, фильтрующих элементов (в виду износа фильтрующих элементов и пескования;

- в связи с сильным износом сооружений и оборудования хлораторной на ВОС-1, необходимо произвести капитальный ремонт данных сооружений;

- необходимо запроектировать и построить новый трубопровод водоснабжения (общей протяженностью ~55,0 км.) с установкой на нем задвижек в количестве ~370 шт., и установкой на нем ж.б. колодцев количестве ~520 шт.) для обеспечения бесперебойного водоснабжения новых объектов;

- необходимо запроектировать и построить насосные станции подкачки (~7 шт.)                     на проектируемых сетях водоснабжения (к новой застройке);

- необходимо оснастить всех действующих и проектируемых потребителей приборами учета воды на вводах в здания (289 шт.).

Е. Описание централизованной системы горячего водоснабжения и проблем присутствующих на ней.

Централизованная система горячего водоснабжения в городе Югорске и в районе  города Югорска, Югорске-2 осуществляется от котельных.

На территории города Югорска расположена 61 котельная: 31 муниципальная и 30 частных. Горячим водоснабжением обеспечивается секционная жилая застройка, часть индивидуальной жилой застройки, промышленные и общественно-деловые объекты.

Все необходимые мероприятия по улучшению работоспособности системы горячего водоснабжения в населенном пункте города Югорска учтены в ранее разработанной и утвержденной схеме теплоснабжения.

1.1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Эксплуатирующей организацией водозаборных и водонасосных сооружений, и трубопроводов ХВС по населенному пункту город Югорск назначен МУП «Югорскэнергогаз».

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения КГО являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения, являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- недопущение загрязнения береговой зоны поверхностных источников водоснабжения;

- выполнение работы по реконструкции существующих водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения с увеличением мощности и организацией водоочистки для доведения воды до питьевого качества;

- исключение функции питьевого водоснабжения скважин, расположенных в границах СЗЗ промпредприятий;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

На перспективу (2024 г.) в связи с повышением степени комфортности существующего жилья оборудованными внутренним водопроводом, а так же подключение новых абонентов водопотребление города Югорска составит 10 918,9 куб.м/сут., 3 984 тыс. куб.м/год.

На перспективу (2024 г.) в связи с повышением степени комфортности существующего жилья оборудованными внутренним водопроводом, а так же подключение новых абонентов водопотребление района  города Югорска, Югорск-2 составит 563,61 куб.м/сут., 205,63 тыс. куб.м/год.

Сопоставление производительности водозаборов на скважинах в городе Югорск  (13 600,0 куб.м/сут., максимально возможная) с расходами воды на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и поливочные нужды города Югорска на расчетный срок (10 918,9 куб.м/сут., 3 984,92 тыс. куб.м/год.), показывает, что производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водой потребителей на расчетный срок, но требуется реконструкция отдельных систем и сетей водоснабжения города.

Сопоставление производительности водозаборов на скважинах в микрорайоне район  города Югорска, (1100,0 куб.м/сут., максимально возможная) с расходами воды на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и поливочные нужды микрорайонарайон города Югорска, на расчетный срок (563,61 куб.м/сут., 205,63 тыс. куб.м/год.), показывает, что производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водой потребителей на расчетный срок, но требуется реконструкция отдельных систем и сетей водоснабжения микрорайона.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» годовой подъем воды по городу Югорску составляет (см. таблицу 30).

Таблица 30

| Месяц | ВОС-1 город Югорск, м³ |
| --- | --- |
|  | На город | Собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» | Всего |
| январь | 289308 | 21398 | 310706 |
| февраль | 252737 | 21544 | 274281 |
| март | 284706 | 23982 | 308688 |
| 1 квартал итого: | 826751 | 66924 | 893675 |
| апрель | 254022 | 22878 | 276900 |
| май | 251249 | 23555 | 274804 |
| июнь | 224052 | 22116 | 246168 |
| 2 квартал итого: | 729323 | 68549 | 797872 |
| июль | 229164 | 23153 | 252317 |
| август | 236789 | 23787 | 260576 |
| сентябрь | 240571 | 22642 | 263213 |
| 3 квартал итого: | 706524 | 69582 | 776106 |
| октябрь | 254094 | 24623 | 278717 |
| ноябрь | 241485 | 23800 | 265285 |
| декабрь | 256136 | 25735 | 281871 |
| 4 квартал итого: | 751715 | 74158 | 825873 |
| Всего за год | 3014313 | 279213 | 3293526 |

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» годовой подъем воды по району  города Югорска, Югорск-2 составляет (см. таблицу 32).

Таблица 32

| Месяц | ВОС-2 район города Югорска Югорск-2 м³ |
| --- | --- |
|  | На город | Собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» | Всего |
| январь | 8131 | 992 | 9123 |
| февраль | 7003 | 924 | 7927 |
| март | 8626 | 992 | 9618 |
| 1 квартал | 23760 | 2908 | 26668 |
| апрель | 8543 | 992 | 9535 |
| май | 9429 | 992 | 10421 |
| июнь | 7751 | 992 | 8743 |
| 2 квартал | 25723 | 2976 | 28699 |
| июль | 7529 | 992 | 8521 |
| август | 8608 | 992 | 9600 |
| сентябрь | 9439 | 992 | 10431 |
| 3 квартал | 25576 | 2976 | 28552 |
| октябрь | 8319 | 995 | 9314 |
| ноябрь | 8464 | 992 | 9456 |
| декабрь | 8705 | 943 | 9648 |
| 4 квартал | 25488 | 2930 | 28418 |
| Всего за год | 100547 | 11790 | 112337 |

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения города Югорска нагрузка на ГВС (горячее водоснабжение) составляет 7,36 Г, кал/ч по данным на 2012 год. Данные по нагрузке на ГВС представлены в таблице 33 данной схемы.

Таблица 33

| № п.п. | Котельная, номер | Адрес котельной | Присоединенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Югорскэнергогаз» |
| 1 | Котельная № 1 | ул. Буряка, 10 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | ул. Ленина, 22 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 | ул. Ленина, 22А | 0,638 |
| 4 | Котельная № 4 | ул. Геологов, 17 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 | ул. Гастелло, 12 | 0,183 |
| 6 | Котельная № 7 | ул. Космонавтов, 1 | 0,187 |
| 7 | Котельная № 8 | ул. Геологов, 6 «Б» | 0,598 |
| 8 | Котельная № 9 | ул. Энтузиастов, 1 «А» | 0,367 |
| 9 | Котельная № 10 | пер. Студенческий, 10 | 0,398 |
| 10 | Котельная № 11 | ул. Декабристов | 0,111 |
| 11 | Котельная № 12 | ул. Спортивная | 0,002 |
| 12 | Котельная № 14 | ул. Свердлова | 0,588 |
| 13 | Котельная № 15 | ул. Титова, 2 «А» | 0 |
| 14 | Котельная № 16 | ул. Гастелло, 25 | 0 |
| 15 | Котельная № 17 | ул. Калинина, 26 «А» | 0,231 |
| 16 | Котельная № 18 | ул. Октябрьская, 18 «А» | 0,318 |
| 17 | Котельная № 19 | ул. Никольская | 0,740 |
| 18 | Котельная № 21/1 | ул. Мира, 9 | 0,010 |
| 19 | Котельная № 21/2 | ул. Мира, 9 | 0,021 |
| 20 | Котельная № 21/3 | ул. Ленина, 8 | 0,031 |
| 21 | Котельная № 21/4 | ул. Титова, 9 | 0,031 |
| 22 | Котельная № 21/5 | ул. Таежная, 4 | 0,032 |
| 23 | Котельная № 21/6 | ул. Мира, 11 | 0,032 |
| 24 | Котельная № 21/7 | ул. Железнодорожная, 17 | 0,031 |
| 25 | Котельная № 21/8 | ул. Советская, 5 | 0,031 |
| 26 | Котельная № 22 | район города Югорска Югорск-2, 34 | 0 |
| 27 | Котельная № 24 | ул. Менделеева, 38/1 | 0,204 |
| 28 | Котельная № 25 | 14 микрорайон | 1,400 |
| 29 | Котельная ВОС | ВОС | 0 |
| 30 | Котельная КОС | КОС | 0 |
| 31 | Котельная промбазы. Блок № 1 | ул. Гастелло, 24 | 0,300 |
| 32 | Котельная промбазы. Блок № 2 | ул. Гастелло, 24 |  |
| 33 | Котельная Термаль (№ 23). Санаторий- профилакторий | ул. Железнодорожная, 23 | 0,15 |
| 34 | Блочно-модульная котельная (№ 5) мощностью 9,0 МВт. УМТСиК | ул. Попова, 1г | 0,01 |
| 35 | Котельная промбазы УАВР (ЗСМ) | ул. Промышленная, 21 | 0 |
| 36 | Котельная АКЗ | ул. Мира, 15 | 0,16 |
| 37 | Котельная гостиницы «Сосновый бор» | ул. Гастелло, 22 | 0,01 |
|  | «Югорскремстройгаз» |
| 38 | Котельная базы ПТК | ул. Железнодорожная | 0 |
| 39 | Котельная базы УМС | ул. Арантурная, 4 | 0 |
| ТСЖ «Мой дом» |
| 40 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Ленина, 1 | 0 |
| 41 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Ленина, 1/1 | 0 |
| ТСЖ «Олимп» |
| 42 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Железнодорожная, 17 | 0,06 |
| ООО «УК» |
| 43 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Свердлова, 14 | 0,04 |
| Всего нагрузка на ГВС Г, кал/ч | 7,36 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды                         по технологическим зонам водоснабжения.

Водоснабжение города Югорска осуществляется полностью от подземных источников.

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.).

В основном холодное водоснабжение города Югорска осуществляется на нужды населения, пожаротушение поселения и на нужды промпредприятий, бюджетных организаций и прочих юридических  и физических лиц.

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» годовой подъем воды по городу Югорску по потребителям составляет тыс. куб.м/год. (см. таблицу 34).

Таблица 34

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды (всего), в том числе: | тыс. куб.м/год. | 3293,5 |
| 2 | Подача воды на собственные нужды ВОС | тыс. куб.м/год. | 262,01 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. куб.м/год. | 3031,49 |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб.м/год. | 363,78 |
|  |  | % | 12 |
| 5 | Объем реализации | тыс. куб.м/год. | 2667,71 |
| 6 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» | тыс. куб.м/год. | 670,28 |
| 7 | Объем реализации воды потребителям | тыс. куб.м/год. | 1997,43 |
| 7.1 | Подача воды населению | тыс. куб.м/год. | 1278,35 |
|  |  | % | 64 |
| 7.2 | Подача воды бюджетным потребителям | тыс. куб.м/год. | 145,81 |
|  |  | % | 7,3 |
| 7.3 | Подача воды прочим потребителям | тыс. куб.м/год. | 573,27 |
|  |  | % | 28,8 |

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» годовой подъем воды по району города Югорска Югорск-2 по потребителям составляет 112,34 тыс. куб.м/год. (см. таблицу 35).

Таблица 35

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды (всего), в том числе: | тыс. куб.м/год. | 112,34 |
| 2 | Подача воды на собственные нужды ВОС | тыс. куб.м/год. | 8,94 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. куб.м/год. | 103,4 |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб.м/год. | 12,41 |
|  |  | % | 12 |
| 5 | Объем реализации | тыс. куб.м/год. | 90,99 |
| 6 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» | тыс. куб.м/год. | 22,86 |
| 7 | Объем реализации воды потребителям | тыс. куб.м/год. | 68,13 |
| 7.1 | Подача воды населению | тыс. куб.м/год. | 43,60 |
|  |  | % | 64 |
| 7.2 | Подача воды бюджетным потребителям | тыс. куб.м/год. | 5,45 |
|  |  | % | 7,3 |
| 7.3 | Подача воды прочим потребителям | тыс. куб.м/год. | 19,08 |
|  |  | % | 28,8 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» фактический средний суточный подъем воды по городу Югорску составляет 9 023,3 куб.м/сут.                        (см. таблицу 36).

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды (всего), в том числе: | куб.м/сут. | 9 023,3 |
| 2 | Подача воды на собственные нужды ВОС | куб.м/сут. | 717,83 |
| 3 | Подано воды в сеть | куб.м/сут. | 8 305,47 |
| 4 | Объем потерь | куб.м/сут. | 996,6 |
|  |  | % | 12 |
| 5 | Объем реализации | куб.м/сут. | 7 308,87 |
| 6 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» | куб.м/сут. | 1 836,4 |
| 7 | Объем реализации воды потребителям | куб.м/сут. | 5 472,47 |
| 7.1 | Подача воды населению | куб.м/сут. | 3502,4 |
|  |  | % | 64 |
| 7.2 | Подача воды бюджетным потребителям | куб.м/сут. | 394,0 |
|  |  | % | 7,3 |
| 7.3 | Подача воды прочим потребителям | куб.м/сут. | 1 576,07 |
|  |  | % | 28,8 |

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» фактический средний суточный подъем воды по району города Югорска Югорску-2 составляет 307,8 куб.м/сут. (см. таблицу 37).

Таблица 37

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды (всего), в том числе: | куб.м/сут. | 307,8 |
| 2 | Подача воды на собственные нужды ВОС | куб.м/сут. | 24,51 |
| 3 | Подано воды в сеть | куб.м/сут. | 283,29 |
| 4 | Объем потерь | куб.м/сут. | 33,99 |
|  |  | % | 12 |
| 5 | Объем реализации | куб.м/сут. | 249,3 |
| 6 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» | куб.м/сут. | 62,64 |
| 7 | Объем реализации воды потребителям | куб.м/сут. | 186,66 |
| 7.1 | Подача воды населению | куб.м/сут. | 119,46 |
|  |  | % | 64 |
| 7.2 | Подача воды бюджетным потребителям | куб.м/сут. | 13,44 |
|  |  | % | 7,3 |
| 7.3 | Подача воды прочим потребителям | куб.м/сут. | 53,76 |
|  |  | % | 28,8 |

Нормативы потребления коммунальных услуг представлены в таблице 38

Таблица 38

| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| 1.1 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна | куб.м/ чел в месяц | 8,74 |
| 1.2 | Холодное водоснабжение, канализация, газовый водонагреватель, ванна | куб.м/ чел в месяц | 6,8 |
| 1.3 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна без душа | куб.м/ чел в месяц | 6,84 |
| 1.4 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация, без ванны с душем | куб.м/ чел в месяц | 6,37 |
| 1.5 | Холодное водоснабжение, канализация, без ванны | куб.м/ чел в месяц | 4,81 |

1.3.5. Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Таблица 39. Состояние водомерных узлов по учету воды по городу Югорску.

| № п/п | наименование показателя | подлежит оснащению приборами учета, ед. | фактически оснащено приборами учета, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода (город Югорск) |
| 1 | Бюджетные учреждения | 75 | 75 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 189 | 189 |
| 3 | Производственные учреждения | 11 | 11 |
| Итого по городу Югорску: | 275 | 275 |
| Холодная вода (район города Югорска Югорск-2) |
| 1 | Бюджетные учреждения | 7 | 7 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 6 | 6 |
| 3 | Производственные учреждения | 1 | 1 |
| Итого по району города Югорска, Югорску-2 | 14 | 14 |
| Итого по городу Югорск: | 289 | 289 |

Необходимые мероприятия по установке на всех домах общедомовых приборов учета воды учтены в данной схеме.

ВОС-1 оборудована узлом учета расхода воды. Прибор учета - ELCORA C-30 (2 шт).

ВОС-2 оборудована узлом учета расхода воды. Прибор учета - Взлет ЭРСВ-540Л В.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Согласно пункту 1.2.2 данной схемы резерва возможностей водозаборных сооружений городского округа достаточно для потребления нужд населения, предприятий и организаций            на 2024 год.

Сопоставление производительности водозаборов на скважинах в городе Югорск  (13 600,0 куб.м/сут., максимально возможная) с расходами воды на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и поливочные нужды города Югорска на расчетный срок (10 918,9 куб.м/сут., 3 984,92 тыс. куб.м/год.), показывает, что производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водой потребителей на расчетный срок, но требуется реконструкция отдельных систем и сетей водоснабжения города.

Сопоставление производительности водозаборов на скважинах в районе города Югорска, Югорске-2 (1 100,0 куб.м/сут., максимально возможная) с расходами воды                        на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и поливочные нужды микрорайонарайон города Югорска, на расчетный срок (563,61 куб.м/сут., 205,63 тыс. куб.м/год.), показывает, что производительности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения водой потребителей на расчетный срок, но требуется реконструкция отдельных систем и сетей водоснабжения микрорайона.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок              не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии                 со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозный баланс потребления питьевой, технической воды на расчетный срок              (2024 год) представлен в таблице 40 данной схемы.

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения города Югорска нагрузка на ГВС (горячее водоснабжение) на период 2013 - 2027 года составит 56,1123 Г,кал/ч. Данные                      по нагрузке на ГВС представлены в таблице 40 данной схемы.

Таблица 40

| № п.п. | Котельная, номер | Адрес котельной | Присоединенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Югорскэнергогаз» |
| 1 | Котельная № 1 | ул. Буряка, 10 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | ул. Ленина, 22 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 | ул. Ленина, 22А | 5,0642 |
| 4 | Котельная № 4 | ул. Геологов, 17 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 | ул. Гастелло, 12 | 1,1008 |
| 6 | Котельная № 7 | ул. Космонавтов, 1 | 1,3251 |
| 7 | Котельная № 8 | ул. Геологов, 6 «Б» | 5,3807 |
| 8 | Котельная № 9 | ул. Энтузиастов, 1 «А» | 3,3659 |
| 9 | Котельная № 10 | пер. Студенческий, 10 | 4,5577 |
| 10 | Котельная № 11 | ул. Декабристов | 3,0813 |
| 11 | Котельная № 12 | ул. Спортивная | 0,012 |
| 12 | Котельная № 14 | ул. Свердлова | 4,5779 |
| 13 | Котельная № 15 | ул. Титова, 2 «А» | 0 |
| 14 | Котельная № 16 | ул. Гастелло, 25 | 0 |
| 15 | Котельная № 17 | ул. Калинина, 26 «А» | 3,3314 |
| 16 | Котельная № 18 | ул. Октябрьская, 18 «А» | 3,5205 |
| 17 | Котельная № 19 | ул. Никольская | 4,44 |
| 18 | Котельная № 21/1 | ул. Мира, 9 | 0,06 |
| 19 | Котельная № 21/2 | ул. Мира, 9 | 0,126 |
| 20 | Котельная № 21/3 | ул. Ленина, 8 | 0,186 |
| 21 | Котельная № 21/4 | ул. Титова, 9 | 0,186 |
| 22 | Котельная № 21/5 | ул. Таежная, 4 | 0,192 |
| 23 | Котельная № 21/6 | ул. Мира, 11 | 0,192 |
| 24 | Котельная № 21/7 | ул. Железнодорожная, 17 | 0,186 |
| 25 | Котельная № 21/8 | ул. Советская, 5 | 0,186 |
| 26 | Котельная № 22 | Югорск-2, 34 | 0,164 |
| 27 | Котельная № 24 | ул. Менделеева, 38/1 | 1,224 |
| 28 | Котельная № 25 | 14 микрорайон | 9,2968 |
| 29 | Котельная ВОС | ВОС | 0 |
| 30 | Котельная КОС | КОС | 0 |
| 31 | Котельная промбазы. Блок № 1 | ул. Гастелло, 24 | 1,8 0 |
| 32 | Котельная промбазы. Блок № 2 | ул. Гастелло, 24 |  |
| 33 | Котельная Термаль (№ 23). Санаторий- профилакторий | ул. Железнодорожная, 23 | 0,9 |
| 34 | Блочно-модульная котельная (№ 5) мощностью 9,0 МВт. УМТСиК | ул. Попова, 1г | 0,042 |
| 35 | Котельная промбазы УАВР (ЗСМ) | ул. Промышленная, 21 | 0 |
| 36 | Котельная АКЗ | ул. Мира, 15 | 0,96 |
| 37 | Котельная гостиницы «Сосновый бор» | ул. Гастелло, 22 | 0,054 |
|  | «Югорскремстройгаз» |
| 38 | Котельная базы ПТК | ул. Железнодорожная | 0 |
| 39 | Котельная базы УМС | ул. Арантурная, 4 | 0 |
| ТСЖ «Мой дом» |
| 40 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Ленина, 1 | 0 |
| 41 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Ленина, 1/1 | 0 |
| ТСЖ «Олимп» |
| 42 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Железнодорожная, 17 | 0,36 |
| ООО «УК» |
| 43 | Автономная крышная котельная жилого дома | ул. Свердлова, 14 | 0,24 |
| Всего нагрузка на ГВС Г, кал/ч | 56,1123 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения в городе Югорске и в районе  города Югорска, Югорск-2 осуществляется от котельных.

На территории города Югорска расположена 61 котельная: 31 муниципальная и 30 частных. Горячим водоснабжением обеспечивается секционная жилая застройка, часть индивидуальной жилой застройки, промышленные и общественно-деловые объекты.

Согласно утвержденной схеме теплоснабжения города Югорска нагрузка на ГВС (горячее водоснабжение) составляет 7,36 Г, кал/ч. Данные по нагрузке на ГВС представлены             в таблице 41 данной схемы.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения о фактическом потреблении питьевой, технической воды представлены                на основе показателей предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» и указаны в пункте 1.3.4 данной схемы.

Ожидаемый баланс холодного водоснабжения на расчетный срок (2024 год) указан                   в таблице 40 данной схемы и составит для города Югорска:

- 10918,9 куб.м/сут., 3984,92 тыс. куб.м/год.

для района  города Югорска, Югорск-2:

- 563,61 куб.м/сут., 205,63 тыс. куб.м/год.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов,               в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Прогноз распределения по типам абонентов на расчетный срок (2024 год) указан                в таблице 40 данной схемы и составит для города Югорск:

- 10918,9 куб.м/сут., 3 984,92 тыс. куб.м/год.

для района города Югорска, Югорска-2:

- 563,61 куб.м/сут., 205,63 тыс. куб.м/год.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Фактические потери воды при ее транспортировке составляют не менее 12 процентов                    от общей подачи.

Планируемые (срок 2024 год) потери воды при ее транспортировке составят не более 10 процентов от общего водопотребления (согласно СНиП 2.04.02-84(2002).

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективный баланс холодного водоснабжения на расчетный срок (2024 год) составит для города Югорск:

- 10 918,9 куб.м/сут., 3984,92 тыс. куб.м/год.

Для района  города Югорска Югорска-2:

- 563,61 куб.м/сут., 205,63 тыс. куб.м/год.

Сведения о перспективных балансах потреблении горячей воды:

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя                  из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Требуемая мощность водозаборных и водоочистных сооружений составит не более 10 945,84 куб.м/сут. (город Югорск), при максимально возможной производительности сооружений 13 600 куб.м/сут. и 563,61 куб.м/сут. (район  города Югорска Югорск-2 ),                     при максимально возможной производительности сооружений 1 100 куб.м/сут.

Резерв мощности водозаборных и водочистных сооружений исходя из данных                        о перспективном потреблении питьевой, технической воды представлен в пункте 1.3.6                    и в таблице 40 данной схемы.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующей организацией по сетям и сооружениям холодного водоснабжения является МУП «Югорскэнергогаз».

| Таблица 40. Водопотребление по городу Югорску на расчетный срок (2024 год) |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, куб.м/сут. на 1 потребителя. (всего) | Водопотребление, куб.м/сут. | Годовое водопотребление, тыс. куб.м/год |
|  |  | Расчет. Срок 2024 г. |  | Расчет. Срок 2024 г. (всего) | Расчет. Срок 2024 г. (всего) |
| Город Югорск |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | Данные предоставлены МУП «Югорскэнергогаз» | 3502,4 | 1278,35 |
| 2 | Бюджетные потребители |  | 394,0 | 145,81 |
| 3 | Прочие организации |  | 1 576,07 | 573,27 |
| 4 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» |  | 1 836,4 | 670,28 |
| 5 | Подача воды на собственные нужды ВОС-1 |  | 717,83 | 262,01 |
| 6 | Проектируемые промпредприятия, пищевое производство (хлебозавод, колбасный цех, молокозавод и т.д.). | Расход воды взят по объектам аналогам | 130,0 | 47,4 |
| 7 | Проектируемые промпредприятия, производство строительных материалов (битумный цех, цех по производству керамической плитки и т.д.) | Расход воды взят по объектам аналогам | 325,0 | 118,6 |
| 8 | Проектируемый логистический центр | Расход воды взят по объектам аналогам | 10,0 | 3,6 |
| 9 | Проектируемые прочие объекты (пожарное депо, швейный цех, типография) | Расход воды взят по объектам аналогам | 50,0 | 18,2 |
| 10 | Проектируемые жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | 5 500 | 0,23 | 1 265,0 | 461,7 |
| 11 | Проектируемые ДДУ | 1 400 | 0,06 | 84,0 | 30,7 |
| 12 | Проектируемые школы | 1 775 | 0,02 | 35,5 | 12,9 |
| 13 | Проектируемые дома интернаты, детские дома | 145 | 0,08 | 11,6 | 4,2 |
| 14 | Проектируемые детские и юношеские школы | 3 030 | 0,06 | 181,8 | 66,4 |
| 15 | Проектируемые больницы, аптеки | 1 520 | 0,2 | 304,0 | 110,9 |
| 16 | Проектируемые магазины промтоварные | Площадь 3000 | 0,02 | 3,0 | 1,0 |
| 17 | Проектируемые магазины продовольственные | Площадь 2600 | 0,03 | 3,9 | 1,4 |
| 18 | Проектируемые учреждения клубного типа (музеи, библиотеки) | 2 100 | 0,008 | 16,8 | 6,1 |
| 19 | Проектируемые гостиницы | 296 | 0,23 | 68,1 | 24,9 |
| 20 | Проектируемая баня | 125 | 0,18 | 22,5 | 8,2 |
| 21 | Проектируемые химчистка, прачечная | 480 | 0,075 | 36,0 | 13,1 |
| 22 | Проектируемые спортивные залы | 2 900 | 0,05 | 145,0 | 52,9 |
| 23 | Полив территории (с 01.05 по 30.09) | - | - | 200,0 | 73,0 |
| 24 | Всего по городу Югорску |  |  | 10 918,9 | 3 984,92 |
| 25 | Расходы на наружное пожаротушение | - | - | 25 л/сек. | - |
| район города Югорска, Югорск-2 |
| 26 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | Данные предоставлены МУП «Югорскэнергогаз» | 119,46 | 43,60 |
| 27 | Бюджетные потребители |  | 13,44 | 5,45 |
| 28 | Прочие организации |  | 53,76 | 19,08 |
| 29 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» |  | 62,64 | 22,86 |
| 30 | Подача воды на собственные нужды ВОС-2 |  | 24,51 | 8,94 |
| 31 | Проектируемые промпредприятия, деревообработка и лесозаготовка (предприятие по лесозаготовке, цех по производству пиломатериалов и т.д.) | Расход воды взят по объектам аналогам | 60,0 | 21,9 |
| 32 | Проектируемые жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | 200 | 0,23 | 46,0 | 16,8 |
| 33 | Проектируемые дома интернаты | 1 710 | 0,08 | 136,8 | 49,9 |
| 34 | Проектируемые магазины промтоварные | Площадь 2500 | 0,02 | 2,5 | 0,9 |
| 35 | Проектируемые бани | 40 | 0,18 | 7,2 | 2,6 |
| 36 | Проектируемые спортивные залы | 250 | 0,05 | 12,5 | 4,6 |
| 37 | Проектируемая амбулатория по адресу Чкалова, 7 корп. 2 | 99 | 0,2 | 19,8 | 7,2 |
| 38 | Полив территории (с 01.05 по 30.09) | - | - | 5,0 | 1,8 |
| 39 | Всего по району города Югорска, | - | - | 563,61 | 205,63 |
| 40 | Расходы на наружное пожаротушение | - | - | 10 л/сек. | - |
| 41 | Всего по городу Югорску |  |  | 11 482,51 | 4 190,55 |

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения.

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции и строительству объектов водопроводного хозяйства.

Часть действующих сетей и сооружений водопровода города Югорска имеют высокую степень износа и требуют реконструкции.

Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды.

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения поселения.

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения должна производиться поэтапно. В первую очередь - необходимо начать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены и имеют наибольший износ.

Первым (2014-2019 гг) и вторым (2019-2024 гг) этапами по реконструкции схемы водоснабжения города Югорска следует провести работы согласно таблице 41, для этого необходимо составление проектного решения, составление проектно-сметной документации и прочих мероприятий.

Таблица 41. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

| Года реализации | № п/п | Виды и наименование объектов местного значения и тип мероприятия | Назначение объектов | Местоположение | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |
| 2014-2019 | 1.1 | Перекладка существующих водопроводных сетей ХВС | Обеспечение гарантированного и качественного водоснабжения территорий комплексного освоения | Город Югорск | Протяженность 12,0 км. Необходимо по состоянию износа |
|  | 1.2 | Замена арматуры и колодцев на сети ХВС |  | Город Югорск | 80 шт. и 180 шт. соответственно. Необходимо по состоянию износа |
|  | 1.3 | Замена сущ. пожарных гидрантов |  | Город Югорск | 100 шт. Необходимо по состоянию износа |
|  | 1.4 | Замена насосного оборудования на сооружениях водоснабжения 29 шт. |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа |
|  | 1.5 | Необходимо произвести капитальный ремонт всех 29 артезианских скважин с заменой подъемных труб, фильтрующих элементов |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа (в виду износа фильтрующих элементов и пескования) |
|  | 1.6 | Необходимо произвести капитальный ремонт сооружений и оборудования хлораторной на ВОС-1 |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа |
| 2019-2024 | 2.1 | Необходимо запроектировать и построить новый трубопровод водоснабжения (с установкой на нем задвижек в количестве ~ 370 шт., и установкой на нем ж.б. колодцев количестве ~ 520 шт.) для обеспечения бесперебойного водоснабжения новых объектов |  | Город Югорск | Протяженность трубопровода 55,0 км. |
|  |  |  | Обеспечение гарантированного и качественного водоснабжения территорий комплексного освоения |  |  |
|  | 2.2 | Необходимо запроектировать и построить насосные станции подкачки (~ 7 шт.) на проектируемых сетях водоснабжения (к новой застройке) |  | Город Югорск | Количество ~ 7 штук. |
|  | 2.3 | Оснащение всех потребителей (жилые) приборами учета воды на вводах в здания |  | район города Югорска Югорск-2 | Общее количество 289 шт. Необходимо из-за частичного отсутствия таковых. |

1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу                 из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Сведения о строительство новых потребителей сетей водоснабжения представлены                в общих сведениях (таблицы 9-26).

Перспективный баланс холодного водоснабжения на расчетный срок (2024 год) указан             в таблице 40 данной схемы и составит для города Югорск:

- 10 918,9 куб.м/сут., 3984,92 тыс. куб.м/год.

Для района  города Югорска Югорска-2:

- 563,61 куб.м/сут., 205,63 тыс. куб.м/год.

Сведения о перспективных балансах потреблении горячей воды представлены в таблице 37 данной схемы.

1.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

На системах водоснабжения необходимо предусматривать все необходимые мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и обустраивать требуемыми системами управления режимами на объектах организаций.

Установка частотных преобразователей снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления) является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

1.4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

ВОС-1 оборудована узлом учета расхода воды. Прибор учета - ELCORA C-30 (2 шт).

ВОС-2 оборудована узлом учета расхода воды. Прибор учета - Взлет ЭРСВ-540Л В.

Данные по общедомовым приборам учета представлены в п. 1.3.5 и таблицы 36 данной схемы.

Необходимые мероприятия по установке на всех домах общедомовых приборов учета воды учтены в данной схеме.

1.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения              до 2024 г. планируется масштабное проведение реконструкции существующих водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту. Предпроектные предложения                           по прохождению маршрутов вновь создаваемых трубопроводов (на основании генерального плана) представлены в приложении 1, 2.

1.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Рекомендации о месте размещения насосных станций по населенному пункту городу  Югорску требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ                  по каждому конкретному объекту.

1.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ                по каждому конкретному объекту.

1.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем водоснабжения                     по городу Югорску представлены в приложении 1 данной схемы.

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем водоснабжения                      по району города Югорска, представлены в приложении 2 данной схемы.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Действующие системы водообеспечения города Югорска в настоящее время требуют реконструкции, необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Основными экологическими аспектами при водоснабжении городского округа являются:

- потребление воды питьевого качества;

- строительство и реконструкция водопроводов.

Нерациональное использование ресурсов ведет к истощению используемого водного горизонта. Расчет потребления воды и своевременная оценка дебита скважин, разведка резервных месторождений позволит снизить риск отсутствия воды питьевого качества                        в требуемых объёмах.

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водозаборных сооружений, водопровода и сооружений.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

- защита почвы и водных ресурсов;

- обеспечение естественного экологического равновесия;

- сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

- согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

- все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая -границы отведенной территории;

- заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции)                                не допускается;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети городского округа необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/куб.м) с временем контакта не менее 24 ч),              с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе. Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует.

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки. Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30-50 метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В настоящее время на территории городского округа разработаны проекты ЗСО подземных водозаборов, эксплуатируемых ООО «Югорскэнергогаз». Проект ЗСО водозаборарайон города Югорска, район города Югорска, Югорск-2 согласован начальником Управления по недропользованию по ХМАО-Югре 26.05.2007 г.; проект ЗСО водозабора город Югорск утвержден приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2013 г. № 713-п.

Характеристика ЗСО указана в таблице 42-А.

Таблица 42

| Наименование водозабора | I пояс ЗСО | II пояс ЗСО | III пояс ЗСО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер | Использование территории | Размер | Использование территории | Размер | Использование территории |
| Водозаборрайон города Югорска, | 30 м | Территория водозабора | 30 м | Территория водозабора | 1000 м | Жилая застройка Югорска-2 |
| Водозабор Югорск | 30 м от каждой скважины | Территория водозабора, городские леса | По сущ. ограждению (900*260 м – для южного узла, 660*300 м – для сев. узла) | Территория водозабора, городские леса | 3 км от крайних скважин | Мкр-н 14а, КС-3, КС-11, карьеры по добыче песка, городские леса, полигон ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, сельскохозяйственные предприятия |

Территории I-го пояса ЗСО всех скважин огорожены, но для 4 скважин (3 скважины              на водозаборе Югорска-2 и 1 скважина на южном узле водозабора города Югорска)                           не выдержано 30 метровое расстояние до забора.

Для магистральных водоводов на территории города Югорска границы ЗСО устанавливаются на расстоянии не менее 10 метров по обе стороны от водоводов.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время основная часть затрат на реализацию проектов по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, окружной и местные бюджеты.

Таблица 42-Б. Укрупненная стоимость реконструкции сетей и сооружений водоснабжения города Югорска.

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2019 гг. |
| 1 | Перекладка действующих водопроводных сетей ХВС (общая протяженность 12,0 км.) | 38 250 | федеральный, региональный и местные бюджеты |
| 2 | Замена сущ. арматуры на сети ХВС (80 шт.), D = 20÷300 мм. | 4 800 |  |
| 3 | Замена сущ. колодцев на сети ХВС (180 шт.), D = 1000 мм. | 2 810 |  |
| 4 | Замена сущ. пожарных гидрантов (100 шт.). | 1 500 |  |
| 5 | Замена насосного оборудования на сооружениях водоснабжения 29 шт. на аналогичные | 2 320 |  |
| 6 | Необходимо произвести капитальный ремонт всех 29 артезианских скважин с заменой подъемных труб, фильтрующих элементов | 43 500 |  |
| 7 | Необходимо произвести капитальный ремонт сооружений и оборудования хлораторной на ВОС-1 | 7 300 |  |
| Итого этап 2014-2019 гг. | 100 480 |  |
| 8 | Необходимо запроектировать и построить новый трубопровод водоснабжения для обеспечения бесперебойного водоснабжения новых объектов (протяженность 55,0 км.) | 175 310 | федеральный, региональный и местные бюджеты |
| 9 | Установка на проектируемом трубопроводе запорной арматуры в количестве ~ 370 шт. для обеспечения бесперебойного водоснабжения новых объектов | 22 200 |  |
| 10 | Установка на проектируемом трубопроводе ж.б. колодцев количестве ~ 520 шт. для обеспечения бесперебойного водоснабжения новых объектов | 8 110 |  |
| 11 | Необходимо запроектировать и построить насосные станции подкачки (~ 7 шт.) на проектируемых сетях водоснабжения (к новой застройке) | 42 000 |  |
| 12 | Оснащение всех потребителей (жилые) приборами учета воды на вводах в здания (289 шт.) | 8670 |  |
|  | Итого этап 2019-2024 гг. | 256 290 |  |

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения (содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения                       с разбивкой по годам).

Таблица 42-В. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения города Югорска.

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | 2014 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления воды, куб.м./сут. | 9331,1 | 11482,51 |
| 2 | Уровень потерь воды при транспортировке, % | 12 | 10 |
| 3 | Соответствие качества воды в сетях установленным требованиям, % | 100 | 100 |
| 4 | Индекс замены существующих сетей водоснабжения нуждающихся в замене, % | 6 | 0 |
| 5 | Индекс замены оборудования водозаборов, % | 100 | 0 |
| 6 | Индекс замены насосного оборудования, % | 80 | 0 |
| 7 | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, % | 30 | 39 |
| 8 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | 50 | 100 |

1.7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

# Согласно данных проб воды, качество воды добываемой и очищаемой (на ВОС) соответствует «СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования данных проб воды, качество воды добываемой и очищаемой (на ВОС) к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (согласно данных химического анализа воды в сетях водоснабжения).

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной   на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МУП «Югорскэнергогаз»; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала МУП «Югорскэнергогаз» была разработана настоящая схема водоснабжения до 2024 года.

Подробные показатели представлены в таблице 42-В «Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения города Югорска» данной схемы.

1.7.1. Показатели качества обслуживания абонентов.

Внедрение реконструируемой схемы водоснабжения позволит снизить или избежать количество жалоб абонентов и обеспечить всех нуждающихся абонентов централизованным водоснабжением.

Подробные показатели представлены в таблице 42-В «Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения города Югорска» данной схемы.

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

С реализацией данной схемы водоснабжения эффективность использования ресурсов возрастет и сократятся потери воды при ее транспортировке до конечного потребителя.

Подробные показатели представлены в таблице 42-В «Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения города Югорска» данной схемы.

1.7.4. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Инвестиционная программа по водоснабжению отсутствует.

1.7.5. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий,  предлагаемых в данной схеме позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать                                от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации города Югорска, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

Раздел 2. Водоотведение.

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод                         на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

территории поселения на эксплуатационные зоны.

Система бытового централизованного водоотведения в городском округе присутствует в городе Югорске и в микрорайонерайон  города Югорска,. Бытовые сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и прочих потребителей отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения:

- КОС-1 (город Югорск) - Q = 1400 куб.м/сут (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 25 данной схемы);

- КОС-2 (город Югорск) - Q = 7000 куб.м/сут (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 26 данной схемы);

- КОС-3 (район  города Югорска,Югорск-2) - Q = 500 куб.м/сут. (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 27 данной схемы).

- Канализационные очистные сооружения в блочно-комплектном исполнении предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Технологические схемы работы очистных сооружений предусматривают:

- механическую очистку (очистка крупно дисперсных примесей);

биологическую очистку (окисление органики при помощи биоценоза активного ила аэротенков);

- доочистку (фильтрация на крупнозернистых фильтрах);

- обеззараживание (гипохлоритом натрия);

- обработку осадка сточных вод.

Сведения о канализационных очистных сооружениях приведены в таблице 43.

Характеристика канализационных очистных сооружений.

Таблица 43

| № п/п | Проектная производительность, куб.м/сут. | Фактическая производительность, куб.м/сут. (2013 год) | Счетчики по расходу сточной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС-1 | 1400 | ~ 2600 | «ЭХО-Р-02» |
| КОС-2 | 7000 (14000) | ~ 7200 | УРСВ-010М-001 |
| КОС-3 | 500 | ~ 300 | «Взлет ЭР» |

Суммарная производительность очистных сооружений составляет 8,9 тыс. куб.м в сутки. В настоящее время в паводковые периоды, за счет попадания в канализационные коллекторы ливневых стоков, на очистку поступает от ~ 10,1 и более тыс. куб.м в сутки.

Сброс очищенной сточной воды КОС-1 осуществляется в болото, затем в безымянный ручей до впадения его в реку Эсс (общая протяженность от точки сброса составляет 8 км).

Сброс очищенной сточной воды КОС-2 осуществляется в болото, затем в безымянный ручей до впадения его в реку Ух (общая протяженность от точки сброса составляет 6,6 км).

Сброс очищенной сточной воды с КОС-3 осуществляется в болото, затем в реку Эсс.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (далее – КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на головную напорную станцию (далее – ГНС), перекачивающую стоки на очистные сооружения (технологическая схема установок КНС по городу Югорсу представлена                       на рисунке 28 данной схемы). Состав и количество канализационных насосных станций указано в таблице 46 данной схемы.

Протяженность самотечных сетей бытового водоотведения составляет 79,7 км., напорных бытовых коллекторов составляет 82,17 км.

Технологическая схема системы водоотведения города Югорска представлена                           на рисунке 22, 23 данной схемы.

Технологическая схема системы водоотведения района города Югорска, Югорск-2  представлена на рисунке 24 данной схемы.

Система ливневой канализации в населенном пункте город Югорск присутствует                           в небольшой части районов (общая протяженность составляет 1,6 км).

Очистные сооружения КОС 1400 куб.м/сут. построены и введены в эксплуатацию в 1975 году. Очистные сооружения спроектированы ЦНИИЭП инженерного оборудования (г. Москва).

Канализационно - очистные сооружения выполнены в блочно-комплектном исполнении и предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод систем канализации города Югорска.

Для очистки используются:

- метод механической очистки на песколовках;

- метод биологической очистки в аэротенках с помощью активного ила, дальнейшего освобождения от активного ила во вторичных отстойниках;

- химический метод обеззараживания очищенных стоков в контактном резервуаре гипохлоридом натрия, получаемым электролизом поваренной соли на установке ЭН-25.

Осадок избыточного активного ила, образующийся при биологической очистке сточных вод подвергается дальнейшей минерализации в аэробных стабилизаторах, уплотняется                      в илоуплотнителях и поступает для естественного обезвоживания на иловую площадку.

Состав и технические характеристики сооружений и основного оборудования КОС 1400 куб.м/сут. представлены в таблице 44 данной схемы.

Таблица 44

| № п/п | Название | Количество штук | Тип, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера гашения | 1 | Тангенциальная |
| 2. | Распределительная чаша | 1 |  |
| 3. | Песколовка | 2 |  |
| 4. | Аэротенк | 3 | Вытеснитель, W = 15,430 х 6,350 х 3,30 = 320 куб.м |
| 5. | Вторичный отстойник | 3 | Вертикальный, W отст.общ .= 410 куб.м W п-рот.част. = 135 куб.м, S = 7,5 х 7,5 = 56,25 кв.м. S общ. = 56,25 х 3 = 168,75 кв.м |
| 6. | Аэробный стабилизатор (минерализатор) | 2 | S = 6000 х 7,50 = 45 куб.м. S общ. = 45 х 2 = 90 кв.м. W общ. 425 куб.м. W = 212 куб.м продолжительностью аэрации от 2 до 2 суток |
| 7. | Илоуловитель | 1 | Вертикальный S = 6,000 х 7,500 = 45 кв.м уплотнение в течении часов W упл. = 280 кв.м проектный объем уплотненного ила 21 - 15 куб.м/сут. |
| 8. | Контактный резервуар | 1 | W = 4,000 х 3,000 х 4,500 = 54 куб.м. Насос в контактном резервуаре ПРПВ - 63/22,5. Q = 63 куб.м/час. Н = 22,5 м |
| 9. | Воздуходувки | 5 | ВВН 1-12, Q = 9,6 куб.м/мин. |
| 10. | Электролизная установка | 2 | ЭН-25, Q по активному хлору = 25 кг/сут., насос дозатор Х-50-32-125А Q = 10,5 кв.м/час, Н = 14м |
| 11. | Иловая карта | 2 | Площадка на естественном основании с дренажом. ИК-2 рабочая, ИК-1 для приема сточных вод из контактного резервуара в часы максимального водоотведения. Насос на иловой площадке для перекачки дренажных вод ИК-2 и воды сИК-1 ИЖН-200А, Q = 83.3 кг./сут., H = 20 м |
| 12. | Песковая площадка отвода отстоявшейся воды | 1 | Карты с ограждающими валами 1 м, оборудованы шахтными водосбросами для отвода отстоявшейся воды в голову сооружений |

Очистные сооружения КОС 7000 куб.м/сут. построены и введены в эксплуатацию в 1987 году. Очистные сооружения спроектированы ЦНИИЭП инженерного оборудования (г. Москва).

Канализационно - очистные сооружения выполнены в блочно-комплектном исполнении и предназначены для полной биологической очистки и обеззараживания бытовых и близких             к ним по составу сточных вод систем канализации города Югорска.

Для очистки используются:

- метод механической очистки на песколовках;

- метод биологической очистки в аэротенках с помощью биоценоза, активного ила, осветления иловой смеси во вторичных отстойниках и доочистки на фильтрах с крупнозернистой и с плавающей загрузкой;

- химический метод обеззараживания очищенных стоков в контактном резервуаре гипохлоридом натрия, получаемым электролизом на установке ЭН-25.

Состав и технические характеристики сооружений и основного оборудования КОС 7000 куб.м/сут. представлены в таблице 45 данной схемы.

Таблица 45

| № п/п | Название | Количество штук | Тип, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местная канализационная насосная станция, насосы | 2 | НЖН-300, СДВ 80/18 |
| 2. | Головная насосная станция |  | СД 250/22,5 СД 450/22,5 ФГ 450/22,5 ГНОМ 16 |
| 3. | Песколовка | 3 | Тангенциальная Ду 1500 мм |
| 4. | Аэротенк | 3 | Вытеснитель, Wаэр = 2800 куб.м, Hаэр. = 8,2. Аэрация среднепузырчатая |
| 5. | Отстойник вторичный | 3 | Горизонтальный H проточной части = 3 м H общ. = 8 м W общ. = 450 куб.м W проточ. = 280 куб.м S отст. = 84 кв.м |
| 6. | Блок очистки. Фильтры с крупнозернистой загрузкой | 2 | Загрузка: щебень различных фракций убывающей крупности зерен. Насосы для промывки ФГ/144/46. Промывка водовоздушная снизу вверх |
|  | Фильтры с плавающей загрузкой (ФПЗ), проектная скорость V фильтрации = 10 м./час. | 2 | Загрузка вспененный полистирол недробленных и дробленных марок ПСВ и ПСВ-С, фильтороцикл - 3 сут. |
| 7. | Резервуар грязной промывной воды | 2 | W = 41 куб.м |
| 8. | Контактный резервуар | 3 | W = 65 куб.м |
| 9. | Блок обезвоживания осадка, центрифуги | 3 | ОШГ - 352 - 06, Q = 6-8 куб.м/час не работают |
| 10. | Воздуходувки | 2 | ТВ - 80 - 1,8, Q = 6000 куб.м/час, P = 1,8 атм. |
| 11. | Электролизер | 2 | ЭН - 25 производительность по активному хлору - 25 кг/сут. |
| 12. | Иловая площадка | 4 | Карты размером 42,0 х 21,0 х 2 метров на естественном основании, без дренажа |
| 13. | Песковая площадка | 2 | Карты с бетонным основание, с дренажом и ограждающими валами 1,5 м |

На сегодняшний день разработана проектная документация (ООО «Фортекс-УПЕК»,             г. Екатеринбург) и ведутся строительные работы по расширению очистных сооружений КОС-2 (7000 куб.м/сут.) с увеличением производительности до 14000 куб.м/сут.

Очистные сооружения КОС 500 куб.м/сут. спроектированы ООО НППФ «Аквариус»          (г. Москва).

Основное технологическое оборудование станции глубокой биологической очистки сточных вод типа «Биосервис» состоит из комбинированной установки с роторными биофильтрами (КУРБ) - первая ступень очистки, биосорбера для глубокой доочистки - вторая ступень и ультрафиолетовой установки (УФО) для обеззараживания очищенной сточной воды перед сбросом ее на рельеф.

Комбинированная установка с роторными биофильтрами (КУРБ) включает в себя песколовку и представляет собой резервуар, совмещающий в себе первичный и вторичный отстойники и зону биологической очистки. Биологическая очистка осуществляется при контакте сточной воды с биопленкой, образующейся на загрузке роторного биофилтра, и с кислородом.

Биосфера - установка для глубокой доочистки сточных вод представляет собой конструкцию, состоящую из камеры биосорбции и камеры аэрации, где происходит насыщение воды кислородом. Бисорбер выполнен в виде резервуара, загруженного гранулированным углем (АГ-5 и АГМ), где протекает процесс биосорбционного окисления.

В процессе доочистки на биосорберах в сточных водах значительно снижается коли- индекс, что позволяет использовать для обеззараживания сточной воды УФ-технологии (установка ультрафиолетовой дезинфекции стоков).

На сетях бытовой канализации города Югорск установлены канализационные насосные станции, (технологическая схема установок КНС по городу Югорсу представлена на рисунке  28 данной схемы, состав оборудования на КНС представлен в таблице 46 данной схемы).

Таблица 46

| № п/п | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Электродвигатель | Подача, 3/час | Напор, м. |
|  |  |  |  | марка | кВт |  |  |
| 1 | КНС № 1 | 1975 | СД 50/56 | АИР | 11 | 50 | 56 |
|  |  |  | СД 50/56 | АИР | 11 | 50 | 56 |
|  |  |  | ВК 2/26 | АИР | 4,6 | 7,2 | 26 |
| 2 | КНС № 2 | 1975 | СМ 150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ 150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ 150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | ГНОМ 16/16 |  | 4.2 | 16 | 16 |
| 3 | КНС № 3 | 1975 | Иртыш ПФ2.125/400 |  | 45 | 200 | 40 |
|  |  |  | Иртыш ПФ2.125/400 |  | 45 | 200 | 40 |
| 4 | КНС № 4 | 1976 | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | ВК2/26 | АИР | 4.6 | 7.0 | 26 |
| 5 | КНС № 5 | 1977 | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | ВК2/26 | АИР | 4.6 | 7.0 | 26 |
| 6 | КНС № 6 | 1977 | АС125/100-400 | АИР | 37 | 160 | 35 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | ВК2/26 | АИР | 4.6 | 7.0 | 26 |
| 7 | КНС № 7 | 1985 | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ150-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | ГНОМ16/16 |  | 1,95 | 16 | 16 |
| 8 | КНС № 8 | 1985 | 50Ш30А | АИР | 18 | 100 | 32 |
|  |  |  | 50Ш30А | АИР | 18 | 100 | 32 |
|  |  |  | 50Ш30А | АИР | 18 | 100 | 32 |
|  |  |  | ГНОМ16/16 |  | 1,95 | 16 | 16 |
| 9 | КНС № 9 (не действующая) | 1985 | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | ВК2/26 | АИР | 4,6 | 7,2 | 26 |
| 10 | КНС № 10 | 1986 | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | АС125-100-400 | АИР | 30 | 160 | 35 |
|  |  |  | АС125-100-400 | АИР | 30 | 160 | 35 |
|  |  |  | ВК2/26 | АИР | 4,6 | 7,2 | 26 |
| 11 | КНС № 11 | 1987 | СЖ100/400 | АИР | 30 | 100 | 30 |
|  |  |  | СЖ100/400 | АИР | 30 | 100 | 30 |
|  |  |  | СЖ100/400 | АИР | 30 | 100 | 30 |
|  |  |  | ВК2/26 | АИР | 4,6 | 7,2 | 26 |
| 12 | КНС № 12 | 2004 | СМ150-125-400/4 | АИР | 45 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-400/4 | АИР | 45 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-400/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | ВК4/28 | АИР | 7 | 14,4 | 28 |
| 13 | КНС № 13 | 1975 | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
| 14 | КНС № 14 | 1976 | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
| 15 | КНС № 15 | 1977 | СМ100-65-200/2 | АИР | 22 | 125 | 47 |
|  |  |  | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
| 16 | КНС № 16 | 2013 | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
|  |  |  | ГНОМ10/10 |  | 1 | 10 | 10 |
| 17 | КНС № 17 | 1979 | СМ 100-65-200/2 | АИР | 22 | 125 | 47 |
|  |  |  | СМ125-80-315/4 | АИР | 22 | 80 | 32 |
| 18 | КНС № 19 | 1979 | СМ100-65-200/2 | АИР | 22 | 125 | 47 |
|  |  |  | СДВ80/18 | АИР | 11 | 80 | 18 |
| 19 | КНС № 20 | 1982 | СД250/22.5 | АИР | 37 | 250 | 22.5 |
|  |  |  | СД250/22.5 | АИР | 37 | 250 | 22.5 |
|  |  |  | ГНОМ10/10 |  | 1 | 10 | 10 |
| 20 | КНС № 22 | 2004 | СМ 150/125-315/4 | АИР | 30 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ 150/125-315/4 | АИР | 30 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ 150/125-315/4 | АИР | 30 | 200 | 32 |
|  |  |  | ВК 2/26 | АИР | 4,6 | 7,2 | 26 |
| 21 | КНС № 23 | 1985 | СМ 100-65-200/4 | АИР | 18,5 | 62,5 | 12 |
|  |  |  | СМ 100-65-200/4 | АИР | 18,5 | 62,5 | 12 |
| 22 | ОГКНС | 1987 | СД 450/22,5 | АИР | 55 | 450 | 22,5 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | АИР | 55 | 450 | 22,5 |
|  |  |  | СД 450/22,5 | АИР | 55 | 450 | 22,5 |
|  |  |  | ГНОМ 16/16 |  | 1,95 | 16 | 16 |
| 23 | КНС-АВАЛОН | 2011 | GRUNDFOS |  | 2,40 | 122 | 16,8 |
|  |  |  | GRUNDFOS |  | 2,40 | 122 | 16,8 |
| 24 | КНС № 25 | 2012 | GRUNDFOS |  | 24 | 44 л/с | 57,5 |
|  |  |  | GRUNDFOS |  | 24 | 44 л/с | 57,5 |
| 25 | Блочная КНС КОС-2 | 2010 | СМ150-125-315/4 | АИР | 45 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 45 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 45 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 45 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | СМ150-125-315/4 | АИР | 37 | 200 | 32 |
|  |  |  | ГНОМ10/10 |  | 1 | 10 | 10 |
|  |  |  | ГНОМ10/10 |  | 1 | 10 | 10 |
| 26 | Мини КНС № 1 КОС-2 | 2010 | НЖН-200 | АИР | 22 | 300 т./ч | 20 |
| 27 | КНС собственные нужды КОС-2 | 1987 | СДВ80/18 | АИР | 11 | 80 | 18 |
| 28 | КНС собственные нужды КОС-1 | 1985 | СМ100-65-200/2 | АИР | 22 | 125 | 47 |
| 29 | Мини КНС № 2 | 2009 | Иртыш-ПФ2 50/125-1.1/2 |  | 1.1 | 10 | 20 |
| 30 | Мини КНС № 3 | 2009 | Иртыш-ПФ2 50/125-1.1/2 |  | 1.1 | 10 | 20 |

Общая протяженность самотечных канализационных сетей бытовой канализации                     в городе Югорске составляет 79,770 км (согласно таблице 47 данной схемы).

Таблица 47

| Диаметр | Материал | Протяженность (км.) |
| --- | --- | --- |
| 100 - 200 мм | Сталь | 34,37 |
| 100 - 200 мм | Пластик | 3,0 |
| 201 - 300 мм | Сталь | 21,0 |
| 301 - 400 мм | Сталь | 21,4 |
| Всего: | 79,77 |

Износ самотечных сетей водоотведения города Югорска представлен в таблице 48 данной схемы.

Таблица 48

| Диаметр в мм | <1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2000-2010 | Всего, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | - | 4,0 | 0,07 | 1,4 | 5,47 |
| 150 |  | 2,6 | 20,0 | 6,3 | 28,9 |
| 200 (219) |  |  | 21,0 |  | 21,0 |
| 300 (375) |  |  | 7,0 |  | 7,0 |
| 400 |  |  | 14,4 |  | 14,4 |
| 500 |  | - | - | - | - |
| 110 (ПЭ) |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| 163 (ПЭ) |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| Всего |  |  |  |  | 79,77 |

Протяженность и износ напорных сетей водоотведения города Югорска представлен              в таблице 49 данной схемы.

Таблица 49

| Диаметр в мм | Материал | Протяженность (м.) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | сталь | 6,57 | 80-90 |
| 159 | сталь | 31,8 | 80-90 |
| 219 | сталь | 17,4 | 80-90 |
| 163 | ПЭ | 2,0 | 30 |
| 375 | сталь | 7,0 | 80-90 |
| 400 | сталь | 17,4 | 80-90 |
| Всего: | - | 82,17 | - |

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений,               в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

А. Состояние существующих источников водоотведения.

Сброс очищенной сточной воды КОС-1 осуществляется в болото, затем в безымянный ручей до впадения его в реку Эсс (общая протяженность от точки сброса составляет 8 км).

Сброс очищенной сточной воды КОС-2 осуществляется в болото, затем в безымянный ручей до впадения его в реку Ух (общая протяженность от точки сброса составляет 6,6 км.).

Сброс очищенной сточной воды с КОС-3 осуществляется в болото, затем в реку Эсс.

Река Эсс, протекает в западной части городского округа. Устье реки находится в 908 км по правому берегу реки Конды. Длина реки составляет 233 км, площадь водосборного бассейна — 2120 км². Река относится к Иртышскому бассейновому округу. Протяженность реки                  в границах городского округа составляет 47,5 км. Русло – очень извилистое. Ширина русла                в границах проектирования колеблется в пределах 16-30 м. Скорость течения составляет 0,4 м/с. Дно – песчаное, плотное. Глубина составляет 1,7-2,3 м.

Река Ух протекает в восточной части городского округа. Устье реки находится в 923 км по правому берегу реки Конды. Длина реки составляет 134 км, площадь водосборного бассейна — 554 км². Общая протяженность трех участков реки в границах городского округа составляет 5,72 км. Русло – извилистое. Ширина русла в границах проектирования колеблется в пределах 9-30 м. Скорость течения составляет 0,4 м/с. Дно – песчаное, плотное. Глубина – 1,4 м.

Б. Описание существующих сооружений очистки бытовых сточных вод.

На сегодняшний день на сетях и сооружениях водоотведения города Югорска имеется ряд нерешенных проблем, для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, одной из которой являются очистные сооружения канализации.

Согласно существующего положения относительно очистных сооружений в городе Югорске необходимо произвести следующие мероприятия:

- реконструкцию КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков (производительностью ~ 270,0 л./сек.);

- реконструкцию КОС-2 с увеличением мощности до 14000 куб.м/сут.;

- вынос КОС-3 за территорию жилой застройки, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома с увеличением мощности до 2000 куб.м/сут.;

- замену электролизной установки на КОС-2;

- реконструкцию узла обработки осадков сточных вод.

На сегодняшний день разработана проектная документация (ООО «Фортекс-УПЕК»,             г. Екатеринбург) и ведутся строительные работы по расширению очистных сооружений КОС-2 (7000 куб.м/сут.) с увеличением производительности до 14000 куб.м/сут.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций бытовых вод.

Отвод и транспортировка бытовых стоков от абонентов города Югорска производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций.             Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам на ГНС с дальнейшим поступлением стоков на очистные сооружения.

Производительность канализационных насосных станции по городу Югорску  составляет от 10 куб.м/час до 200 куб.м/час.

Физический износ части канализационных насосных станций составляет порядка 80%, требуется произвести реконструкцию части зданий насосных станций (23 шт.), с заменой насосного  оборудования на более экономичное и современное.

Согласно существующего положения необходимо предусмотреть перенос и реконструкцию ГКНС с перекрестка улиц Петровская и Широкая на перекресток          ул.Никольская – ул.Арантурская, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны             на жилые дома.

В целях стабильного обеспечения водоотведением микрорайонов новой застройки, при разработке схем предусматривается установка новых дополнительных канализационных насосных станций бытовой и ливневой канализации по городу   Югорску.

Схемой предлагается (на основании генерального плана) размещение 21 КНС, в том числе:

- 10 КНС хозяйственно-бытовой канализации;

- 11 КНС ливневой канализации.

Общая протяженность проектируемых канализационных сетей в городском округе приведена в таблице 50.

Все расчеты носят укрупненный характер, и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Г. Описание состояния и функционирования канализационных сетей систем бытового водоотведения.

Часть существующих канализационных сетей (бытовые) в городском округе Югорск по мере износа (износ сетей указан в таблицах 48, 49 данной схемы) подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Износ отдельных сетей канализации составляет порядка 80-90%. На сетях канализации периодически происходят засоры из-за сильной изношенности трубопроводов. Для стабильного и качественного водоотведения, необходимо произвести в первую очередь капитальный ремонт канализационных сетей.

В целях стабильного обеспечения водоотведением микрорайонов новой застройки, при разработке схем (на основе генерального плана) предусматривается установка новых дополнительных канализационных трубопроводов по городу Югорску.

Общая протяженность проектируемых канализационных сетей в городском округе приведена в таблице 50.

Таблица 50

| Вид канализации | Тип канализации | Статус | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| хозяйственно-фекальная канализация | напорный коллектор | проектируемый | 21,8 |
|  | самотечный коллектор | проектируемый | 22,58 |
| ливневая канализация | напорный коллектор | проектируемый | 9,42 |
|  | самотечный коллектор | проектируемый | 41,47 |
| Итого: | 95,27 |

Все расчеты носят укрупненный характер, и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Д. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоотведения поселений, городов.

Согласно существующего положения на сетях и сооружениях водоотведения города Югорска необходимо произвести следующие мероприятия:

- требуется произвести разработку проектной документации (и последующее строительство) по выносу КОС-3 за территорию жилой застройки, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома с увеличением мощности до 2000 куб.м/сут.;

- требуется произвести разработку проектной документации (и последующее строительство) по реконструкции КОС-2 с увеличением мощности до 14000 куб.м/сут.                     На сегодняшний день разработана проектная документация (ООО «Фортекс-УПЕК»,                       г. Екатеринбург) и ведутся строительные работы по расширению очистных сооружений КОС-2 (7000 куб.м/сут.) с увеличением производительности до 14000 куб.м/сут.;

- необходимо предусмотреть перенос и реконструкцию ГКНС с перекрестка улиц Петровская и Широкая на перекресток ул. Никольская – ул. Арантурская;

- требуется произвести разработку проектной документации (и последующее строительство) по реконструкции КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков                    от всего города Югорска (производительностью ~ 270,0 л./сек.);

- требуется произвести замену электролизной установки на КОС-2;

- требуется произвести реконструкцию узла обработки осадков сточных вод;

- требуется произвести реконструкцию части зданий насосных станций (23 шт.), с заменой насосного оборудования на более экономичное и современное (23 шт.);

- требуется произвести разработку проектной документации (и последующее строительство) капитального ремонта существующих канализационных сетей с перекладкой трубопроводов (общей протяженностью 149,24 км.) на более современные трубопроводы                   из ПНД (полиэтилен низкого давления);

- необходимо произвести замену существующих колодцев на сетях водоотведения                   (~ 1550 шт.);

- требуется произвести замену запорной арматуры на сетях водоотведения в количестве ~ 250 шт.;

- необходимо обеспечить всех новых абонентов города Югорска сетями централизованного бытового водоотведения (общая протяженность проектируемых сетей составляет ~ 44,38 км.), со строительством канализационных насосных станций на сетях водоотведения (~ 10 шт. различной производительности). Все расчеты носят укрупненный характер, и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.;

- необходимо предусмотреть разработку проектной документации и последующее строительство ливневой канализации (общая протяженность проектируемых сетей составляет ~ 50,89 км.) по всему городскому округу, со строительством канализационных насосных станций на сетях (~ 11 шт. различной производительности). Все расчеты носят укрупненный характер,           и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Е. Описание централизованной системы ливневого водоотведения.

Система ливневой канализации в городском округе присутствует в небольшой части районов (общая протяженность 1,6 км.).

Из-за отсутствия полноценной системы ливневой канализации в период паводков и обильных дождей город подвергается сильному подтоплению.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

А. Зоны централизованного водоотведения.

Система централизованного бытового водоотведения в городском округе присутствует в городе Югорске и в районе  города Югорска, Югорск-2. Бытовые сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и прочих потребителей отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения:

- КОС-1 (город Югорск) - Q = 1400 куб.м/сут (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 25 данной схемы);

- КОС-2 (город Югорск) - Q = 7000 куб.м/сут (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 26 данной схемы);

- КОС-3 (район  города Югорска, Югорск-2) - Q = 500 куб.м/сут.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов в населенном пункте город Югорск осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными               на них канализационными насосными станциями (технологическая схема установок КНС, ГНС по городу Югорску.

Б. Зоны нецентрализованного водоотведения.

Зоны нецентрализованного водоотведения в городе  Югорске отсутствуют.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью                99,7%-99,2%.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

- уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа с целью снижения влажности до 98,5-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки;

- обезвоживание образующихся осадков.

На действующих очистных сооружениях первичные осадки вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов. В настоящий момент времени на территории городского округа действует 1 сертифицированный полигон твердых бытовых отходов. Генпланом предусмотрены мероприятия по увеличению площади полигона твердых бытовых отходов  с размещением на нем межмуниципального мусоросжигательного завода.

В данный момент времени биологические отходы утилизируются в яму Беккари, расположенную в северо-западной части городского округа, медицинские отходы утилизируются при помощи специального оборудования.

На действующих очистных сооружениях вторичные осадки, минерализованные, уплотненные и обезвоженные направляется на площадку временного складирования и далее вывозятся по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией на поля в качестве удобрений или складируются в специально отведенных местах на территориях КОС .

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, а так же сооружений на них, включая оценку их износа,  указано в пункте 2.1.1 и в пункте 2.1.2 данной схемы.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия села. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения городского округа являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод в городе Югорске задействованы 30 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.

На существующих сетях водоотведения города Югорска часть трубопроводов и сооружений имеют крайне высокий уровень износа и требует реконструкции данных сетей и сооружений.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои                                в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений бытовой канализации является низкая мощность существующих очистных сооружений, и в следствие чего не достаточно полная очистка перед сбросом в водоемы. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные бассейны, необходимо строительство новых очистных сооружений с увеличенной производительностью.

Отсутствие централизованного сбора ливневых стоков негативно сказывается на инфраструктуре населённых пунктов, а также, вследствие отсутствия очистки ливневых стоков, приводит к ухудшению экологической обстановки населённых пунктов.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

2.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения округа.

Одной из важнейших проблем городского коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения. Износ основных самотечных коллекторов, напорных трубопроводов и канализационных насосных станций составляет более 70-80%. Последнее десятилетие сети практически не обновлялись.

Физическое устаревание основного оборудования насосных станций, очистных сооружений и систем транспорта сточных вод вкупе с моральным устареванием технологий очистки сточных и систем управления объектами системы водоотведения ведёт к резкому снижению качества предоставляемых услуг, а также увеличению издержек.

Насосное оборудование не обеспечено современными системами контроля и управления производительности. Коэффициент полезного действия насосных агрегатов, в связи с высоким износом, минимальный что приводит к значительным издержкам.

Основной технологической проблемой при эксплуатации очистных сооружений бытовой канализации является низкая мощность существующих очистных сооружений, и в следствии чего не достаточно полная очистка перед сбросом в водоемы. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные бассейны, необходимо строительство новых очистных сооружений с увеличенной производительностью.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» годовое водоотведение по городу Югорску составляет 3077,1 тыс. куб.м/год, 8430,6 куб.м/сут.                    (см. таблицу 51).

Таблица 51

| Месяц | КОС город Югорск, м³ |
| --- | --- |
|  | КОС-2 (7000 куб.м/сут.) | КОС-1 (1400 куб.м/сут.). | Всего |
| январь | 213900 | 57163 | 271063 |
| февраль | 193200 | 52100 | 245300 |
| март | 213900 | 58100 | 272000 |
| 1 квартал | 621000 | 167363 | 788363 |
| апрель | 207000 | 45471 | 252471 |
| май | 213900 | 46310 | 260210 |
| июнь | 207000 | 41865 | 248865 |
| 2 квартал | 627900 | 133646 | 761546 |
| июль | 213900 | 41471 | 255371 |
| август | 213900 | 40372 | 254272 |
| сентябрь | 207000 | 43755 | 250755 |
| 3 квартал | 634800 | 125598 | 760398 |
| октябрь | 213900 | 44794,0 | 258694 |
| ноябрь | 207000 | 43200 | 250200 |
| декабрь | 213900 | 44052 | 257952 |
| 4 квартал | 634800 | 132046 | 766846 |
| Всего за год | 2518500 | 558653 | 3077153 |

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» годовое водоотведение по району города Югорска, Югорску-2 составляет 74,0 тыс. куб.м/год, 202,7 куб.м/сут. (см. таблицу 52).

Таблица 52

| Месяц | КОС район города Югорска Югорск-2, м³ |
| --- | --- |
|  | КОС-3 (500 куб.м/сут.) |
| январь | 6613 |
| февраль | 6364 |
| март | 7000 |
| 1 квартал | 19977 |
| апрель | 6459 |
| май | 5805 |
| июнь | 5484 |
| 2 квартал | 17748 |
| июль | 5353 |
| август | 5928 |
| сентябрь | 6167 |
| 3 квартал | 17448 |
| октябрь | 6040 |
| ноябрь | 6297 |
| декабрь | 6496 |
| 4 квартал | 18833 |
| Всего за год | 74006 |

Общее водоотведение (за 2013 год) по городу Югорску составляет:

- 3151,153 тыс. куб.м/год,

- 8633,3 куб.м/сут.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Данные по фактическому притоку неорганизованного стока отсутствуют.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Данные об оснащенности зданий, строений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов отсутствуют.

На КОС-1 учет расхода сточных вод осуществляется с помощью установленного на них прибора учета «ЭХО-Р-02» (см. таблицу 43 данной схемы).

На КОС-2 учет расхода сточных вод осуществляется с помощью установленного на них прибора учета УРСВ-010М-001 (см. таблицу 43 данной схемы).

На КОС-3 учет расхода сточных вод осуществляется с помощью установленного на них ультразвукового счетчика «Взлет РС» (см. таблицу 43 данной схемы).

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, сельским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Данные по результатам ретроспективного анализа за последние 7 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения предоставлены МУП «Югорскэнергогаз» (см. таблицу 53).

Таблица 53

| № КОС | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС-1 (1400) | 790,474 тыс. куб.м | 770,349 тыс. куб.м. | 816,46 тыс. куб.м | 719,88 тыс. куб.м. | 600,505 тыс. куб.м | 623,99 тыс. куб.м | 558,653 тыс. куб.м |
|  | 2 165,7 куб.м/сут. | 2 110,5 куб.м/сут. | 2 236,9 куб.м/сут. | 1 972,3 куб.м/сут. | 1 645,2 куб.м/сут. | 1 709,6 куб.м/сут. | 1 530,6 куб.м/сут. |
| КОС-2 (7000) | 2 617,575 тыс. куб.м | 2 635,653 тыс. куб.м. | 2 493,762 тыс. куб.м | 2 561,88 тыс. куб.м. | 2 045,087 тыс. куб.м | 2 615,398 тыс. куб.м | 2 518,5 тыс. куб.м |
|  | 7 171,4 куб.м/сут. | 7 220,9 куб.м/сут. | 6 832,2 куб.м/сут. | 7 018,8 куб.м/сут. | 5 602,9 куб.м/сут. | 7 165,5 куб.м/сут. | 6 900,0 куб.м/сут. |
| КОС-3 (500) | 81,957 тыс. куб.м | 84,811 тыс. куб.м. | 97,431 тыс. куб.м | 95,404 тыс. куб.м. | 97,375 тыс. куб.м | 78,923 тыс. куб.м | 74,0 тыс. куб.м |
|  | 224,5 куб.м/сут. | 232,4 куб.м/сут. | 266,9 куб.м/сут. | 261,4 куб.м/сут. | 266,8 куб.м/сут. | 216,2 куб.м/сут. | 202,7 куб.м/сут. |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, сельских округов.

Прогнозные балансы поступления бытовых сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет городского округа составляют (см. таблицу 54 данной схемы):

- город Югорск 11 122,8 куб.м/сут., 4059,4 тыс. куб.м;

- район  города Югорска, Югорск-2., 487,5 куб.м/сут., 177,9 тыс. куб.м.

Итого по городскому округу 11610,3 куб.м/сут., 4237,3 тыс. куб.м.

Прогнозные балансы поступления ливневых стоков представлены в пункте 2.3.1 и составляют:

- 8 399,4 тыс. куб.м/год; 23 012,0 куб.м/сут., 266,3 л/сек.

2.3. Прогноз объема сточных вод.

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Согласно данных (за 2013 год) предоставленных МУП «Югорскэнергогаз» годовое водоотведение по городу Югорску составляет 8 430,6 куб.м/сут, 3 077,1 тыс. куб.м/год,. (см. таблицу 51).

Данные по фактическому притоку неорганизованного стока отсутствуют.

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой новой застройкой, расходы сточных бытовых вод по городу Югорску составят 11 610,3 куб.м/сут., 4 237,3 тыс. куб.м.

Прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой канализации по город составит:

Wд = 10*Ψср*Нд*F, где

Ψср – усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные виды поверхностей в составе общей территории

Ψср = 0,49

Нд = 392 мм – слой выпавших атмосферных осадков за теплый период года

F = 1555 Га – площадь водосбора

Wд = 10*0,49*392*1555 = 2986,8 тыс. куб.м./год

Среднегодовой объем талых вод:

Wт = 10*Ψт*Нт*F*Ку, где

Ψт = 0,7 – коэффициент стока талых вод

Нт = 143 мм – слой выпавших атмосферных осадков за холодный период года

Ку = 0,8 – коэффициент, учитывающий уборку и частичный вывоз снега

Wт = 10*0,7*143*1555*0,8 = 1245,2 тыс. куб.м/год

Объем дренажного стока:

Wдр = 2680*Н*F/673 = 2680*535*1555/535 = 4167,4 тыс. куб.м/год

Годовой объем поверхностного стока:

W = 2986,8 + 1245,2 + 4167,4 = 8399,4 тыс. куб.м/год

Суточный объем поверхностного стока:

W = 8399,4/365 = 23,0 тыс. куб.м/сут. = 23012,0 куб.м/сут.

Таким образом прогнозируемый (максимально возможный) расход по ливневой канализации по городу Югорску составит:

- 8399,4 тыс. куб.м/год;

- 23012,0 куб.м/сут.

- 266,3 л/сек.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система централизованного бытового водоотведения присутствует в городе Югорске           и в районе  города Югорска, Югорск-2. Бытовые сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и прочих потребителей отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения:

- КОС-1 (город Югорск) - Q = 1400 куб.м/сут (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 25 данной схемы);

- КОС-2 (город Югорск) - Q = 7000 куб.м/сут (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 26 данной схемы);

- КОС-3 (район  города Югорска,Югорск-2) - Q = 500 куб.м/сут. (технологическая схема очистных сооружений представлена на рисунке 27 данной схемы).

Отвод и транспортировка стоков от абонентов в городском округе Югорск осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока, общей производительностью 8 900,0 куб.м/сут., с расходами сточных вод на расчетный срок (~ 12 000 куб.м/сут) показывает, что существующие очистные сооружения подлежат реконструкции с увеличение производительности, а именно:

- вынос КОС-3 за территорию жилой застройки, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома с увеличением мощности до 2 000 куб.м/сут.;

- реконструкцию КОС-2 с увеличением мощности до 14 000 куб.м/сут. На сегодняшний день разработана проектная документация (ООО «Фортекс-УПЕК», г. Екатеринбург) и ведутся строительные работы по расширению очистных сооружений КОС-2 (7 000 куб.м/сут.) с увеличением производительности до 14 000 куб.м/сут.;

- реконструкцию КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков (~ 270,0 л./сек.).

В связи с отсутствием полностью функционирующей системой ливневой канализации          в городе Югорске схемой предлагается строительство централизованной сети ливневой канализации (~ 50,89 км.) со сбросом стоков на очистные сооружения ливневого стока (1 шт.)            и канализационных насосных станций (11 шт.). Все расчеты носят укрупненный характер,                и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Подключение новых районов к бытовой канализации (общая протяженность проектируемых сетей составляет ~ 44,38 км.) необходимо осуществлять с помощью проектируемых КНС бытового стока (10 шт.). Все расчеты носят укрупненный характер, и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.;

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

На территории города Югорска установлены 30 канализационных насосных станций (состав КНС представлен в таблице 46 данной схемы).

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части.

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков                от грубого мусора, загрязнений. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

Производительность канализационных насосных станции по городу Югорску  составляет от 10 куб.м/час до 200 куб.м/час.

Года ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций 1975 - 2013 гг.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Сопоставление производительности существующих канализационных очистных сооружений бытового стока, общей производительностью 8 900,0 куб.м/сут., с расходами сточных вод на расчетный срок (~ 12000 куб.м/сут) показывает, что существующие очистные сооружения подлежат реконструкции с увеличение производительности, а именно:

- вынос КОС-3 за территорию жилой застройки, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома с увеличением мощности до 2 000 куб.м/сут.;

- реконструкцию КОС-2 с увеличением мощности до 14 000 куб.м/сут. На сегодняшний день разработана проектная документация (ООО «Фортекс-УПЕК», г. Екатеринбург) и ведутся строительные работы по расширению очистных сооружений КОС-2 (7 000 куб.м/сут.) с увеличением производительности до 14 000 куб.м/сут.;

- реконструкцию КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков (~ 270,0 л./сек.).

| Таблица 54. Водоотведение по городу Югорску на расчетный срок (2024 год) |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, куб.м/сут. на 1 потребителя. (всего) | Водоотведение, куб.м/сут. | Годовое водоотведение, тыс. куб.м/год |
|  |  | Расчет. Срок 2024 г. |  | Расчет. Срок 2024 г. (всего) | Расчет. Срок 2024 г. (всего) |
| Город Югорск |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | Данные предоставлены МУП «Югорскэнергогаз» | 8 430,6 | 3 077,2 |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  |
| 3 | Прочие организации |  |  |  |
| 4 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» |  |  |  |
| 5 | Подача воды на собственные нужды ВОС-1 |  |  |  |
| 6 | Проектируемые промпредприятия, пищевое производство (хлебозавод, колбасный цех, молокозавод и т.д.). | Расход воды взят по объектам аналогам | 130,0 | 47,4 |
| 7 | Проектируемые промпредприятия, производство строительных материалов (битумный цех, цех по производству керамической плитки и т.д.) | Расход воды взят по объектам аналогам | 325,0 | 118,6 |
| 8 | Проектируемый логистический центр | Расход воды взят по объектам аналогам | 10,0 | 3,6 |
| 9 | Проектируемые прочие объекты (пожарное депо, швейный цех, типография) | Расход воды взят по объектам аналогам | 50,0 | 18,2 |
| 10 | Проектируемые жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | 5 500 | 0,23 | 1 265,0 | 461,7 |
| 11 | Проектируемые ДДУ | 1 400 | 0,06 | 84,0 | 30,7 |
| 12 | Проектируемые школы | 1 775 | 0,02 | 35,5 | 12,9 |
| 13 | Проектируемые дома интернаты, детские дома | 145 | 0,08 | 11,6 | 4,2 |
| 14 | Проектируемые детские и юношеские школы | 3 030 | 0,06 | 181,8 | 66,4 |
| 15 | Проектируемые больницы, аптеки | 1 520 | 0,2 | 304,0 | 110,9 |
| 16 | Проектируемые магазины промтоварные | Площадь 3 000 | 0,02 | 3,0 | 1,0 |
| 17 | Проектируемые магазины продовольственные | Площадь 2 600 | 0,03 | 3,9 | 1,4 |
| 18 | Проектируемые учреждения клубного типа (музеи, библиотеки) | 2 100 | 0,008 | 16,8 | 6,1 |
| 19 | Проектируемые гостиницы | 296 | 0,23 | 68,1 | 24,9 |
| 20 | Проектируемая баня | 125 | 0,18 | 22,5 | 8,2 |
| 21 | Проектируемые химчистка, прачечная | 480 | 0,075 | 36,0 | 13,1 |
| 22 | Проектируемые спортивные залы | 2 900 | 0,05 | 145,0 | 52,9 |
| 24 | Всего (бытовые стоки) по городу Югорску | - | - | 11 122,8 | 4059,4 |
| район города Югорска,Югорск-2 |
| 25 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | Данные предоставлены МУП «Югорскэнергогаз» | 202,7 | 74,0 |
| 26 | Бюджетные потребители |  |  |  |
| 27 | Прочие организации |  |  |  |
| 28 | Подача воды на собственные нужды МУП «Югорскэнергогаз» |  |  |  |
| 29 | Подача воды на собственные нужды ВОС-2 |  |  |  |
| 30 | Проектируемые промпредприятия, деревообработка и лесозаготовка (предприятие по лесозаготовке, цех по производству пиломатериалов и т.д.) | Расход воды взят по объектам аналогам | 60,0 | 21,9 |
| 31 | Проектируемые жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией | 200 | 0,23 | 46,0 | 16,8 |
| 32 | Проектируемые дома интернаты | 1 710 | 0,08 | 136,8 | 49,9 |
| 33 | Проектируемые магазины промтоварные | Площадь 2500 | 0,02 | 2,5 | 0,9 |
| 34 | Проектируемые бани | 40 | 0,18 | 7,2 | 2,6 |
| 35 | Проектируемые спортивные залы | 250 | 0,05 | 12,5 | 4,6 |
| 36 | Проектируемая амбулатория по адресу Чкалова, 7 корп. 2 | 99 | 0,2 | 19,8 | 7,2 |
| 37 | Всего (бытовые стоки) по району города Югорска, Югорску-2 | - | - | 487,5 | 177,9 |
| 38 | Всего (бытовые стоки) по городу Югорску | - | - | 11 610,3 | 4 237,3 |
| 39 | Всего (ливневые стоки) по городу Югорску | - | - | 23 012,0 куб.м/сут. 266,3 л/сек. | 8 399,4 |

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции, строительству и модернизации объектов водоотведения.

Реконструкция всех объектов системы водоотведения должна производиться поэтапно.  В первую очередь необходимо начинать реконструкцию тех элементов системы водоотведения, которые больше всего требуют замены.

Первым (2014-2019 гг) и вторым (2019-2024 гг) этапами по реконструкции схемы водоотведения городского округа следует провести работы указанные в таблице 55, для этого необходимо составление проектного решения, составление проектно-сметной документации и прочих мероприятий.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 55. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

| Года реализации | № п/п | Виды и наименование объектов местного значения и тип мероприятия | Назначение объектов | Местоположение | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2019 | Водоотведение |
|  | 1.1 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) капитального ремонта существующих канализационных сетей с перекладкой трубопроводов (общей протяженностью 74,62 км.) | Обеспечение системами водоотведения | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 1.2 | Замена существующих колодцев на сетях водоотведения (~ 775 шт.) |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 1.3 | Замену запорной арматуры на сетях водоотведения в количестве ~ 125 шт. |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 1.4 | Реконструкция части зданий насосных станций (23 шт.), с заменой насосного оборудования на более экономичное и современное (23 шт.) |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 1.5 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) по реконструкции КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков от города Югорск (производительностью ~ 270,0 л./сек.); |  | Город Югорск | Необходимо для стабильной очистки поступающих ливневых вод |
|  | 1.6 | Финансирование для завершения строительства КОС-2 с увеличением производительности |  | Город Югорск | Необходимо для своевременного завершения строительства |
|  | 1.7 | Разработка проектной документации и строительство ливневой канализации (общая протяженность проектируемых сетей составляет ~ 50,89 км.) по всему городскому округу, со строительством канализационных насосных станций на сетях (~ 11 шт. различной производительности). |  | Город Югорск | Необходимо ввиду отсутствия таковой |
|  | 1.8 | Необходимо предусмотреть перенос и реконструкцию ГКНС с перекрестка улиц Петровская и Широкая на перекресток ул. Никольская – ул. Арантурская |  | Город Югорск | Исключение попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома |
| 2019-2024 | Водоотведение |
|  | 2.1 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) капитального ремонта существующих канализационных сетей с перекладкой трубопроводов (общей протяженностью 74,62 км.) | Обеспечение системами водоотведе-ния | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 2.2 | Замена существующих колодцев на сетях водоотведения (~ 775 шт.); |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 2.3 | Замена запорной арматуры на сетях водоотведения в количестве ~ 125 шт. |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 2.4 | Замена электролизной установки на КОС-2 |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 2.5 | Реконструкция узла обработки осадков сточных вод |  | Город Югорск | Необходимо по состоянию износа существующих |
|  | 2.6 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) по выносу КОС-3 за территорию жилой застройки с увеличением мощности до 2000 куб.м/сут.; |  | район города Югорска, | Исключение попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома |
|  | 2.7 | Разработка проектной документации и последующее строительство по обеспечению всех новых абонентов города Югорскаа сетями централизованного бытового водоотведения (общая протяженность проектируемых сетей составляет ~ 44,38 км.), со строительством канализационных насосных станций на сетях водоотведения (~ 10 шт. различной производительности) |  | Город Югорск | Перспектива роста города |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В городе Югорске требуется реконструкция с увеличением производительности очистных сооружений бытового стока.

Существующие канализационные сети в городе Югорске по мере износа (износ существующих сетей представлен в таблицах 48-49 данной схемы) подлежат перекладке                    с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

Новых абонентов в городе Югорске необходимо подключать от перекладываемых существующих сетей водоотведения.

В городе Югорск схемой предлагается создание централизованной системы дождевого водоотведения со строительством очистных сооружений, в связи подтопляемостью территории в период паводков.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Схемой предлагаются следующие мероприятия:

- вынос КОС-3 за территорию жилой застройки, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома с увеличением мощности до 2 000 куб.м/сут.;

- реконструкцию КОС-2 с увеличением мощности до 14 000 куб.м/сут. На сегодняшний день разработана проектная документация (ООО «Фортекс-УПЕК», г. Екатеринбург) и ведутся строительные работы по расширению очистных сооружений КОС-2 (7000 куб.м/сут.)                    с увеличением производительности до 14000 куб.м/сут.;

- реконструкцию КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков (~ 270,0 л./сек.).

Технология очистки на КОС-3 останется прежней (только увеличится производительность и местоположение очистных сооружений):

- механическая очистка на песколовках;

- биологическая очистка в аэротенках с помощью активного ила с дальнейшим освобождением от активного ила во вторичных отстойниках;

- химический метод обеззараживания очищенных стоков в контактном резервуаре гипохлоридом натрия.

Более точные проектные решения будут проработаны на последующих этапах проектирования.

Согласно разработанному проекту ООО «Фортекс-УПЕК», г. Екатеринбург по увеличению производительности действующих КОС-2 технология очистки будет состоять из следующей технологической линии:

- грубая очистка;

- зона активации биологической очистки;

- вторичные отстойники;

- терциальная (третичная) очистка (дополнительная ступень очистки);

- обеззараживание ультрафиолетом.

Принцип работы типичных очистных сооружений ливневого стока (переустройство КОС-1) заключается в последовательном прохождении ливневыми стоками модулей очистных сооружений.

Модули очистных сооружений ливневого стока состоят из:

1. пескоотделителя

2. нефтеуловителя;

3. сорбционного блока.

Поверхностные сточные воды попадают в пескоотделитель. Здесь песок, крупные взвешенные частицы песка осаждаются на дно и отфильтровываются от загрязненного ливневого потока.

Жидкость перетекает в модуль нефтеуловителя, где удаляются масла, нефтепродукты, и бензинная пленка.

Сточные воды перетекают в сорбционный блок, где проходит завершающая стадия очистки ливневых вод. На этом этапе улавливаются эмульгированные в воде продукты нефтехимии.

Более точные проектные решения будут проработаны на последующих этапах проектирования.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и                           об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета               на всех повысительных и канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на новых водоочистных сооружениях.

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления) является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание АСКУ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии) преследует следующие цели:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

3. Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)                              по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения                до 2024 г. планируется масштабное проведение реконструкции существующих водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту. Предпроектные предложения по прохождению маршрутов (на основании генерального плана) вновь создаваемых трубопроводов представлены в приложении 3, 4.

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем водоотведения по городу Югорску представлены в приложении 3 данной схемы.

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем водоотведения по району  города Югорска, представлены в приложении 4 данной схемы.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

# В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения представлена в приложении 1 данной схемы.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Вновь построенные объекты централизованной системы водоотведения следует располагать в границах города Югорска.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения представлена в приложении 1 данной схемы.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в районе.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования (согласно таблице 56).

Укрупненная стоимость реконструкции сетей и сооружений водоотведения городского округа представлена в таблице 56 данной схемы.

Таблица 56

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2019 гг. |
| 1 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) капитального ремонта существующих канализационных сетей с перекладкой трубопроводов (общей протяженностью 74,62 км.) | 295 420 | федеральный, региональный и местные бюджеты |
| 2 | Замена существующих колодцев на сетях водоотведения (~ 775 шт.) | 15 640 |  |
| 3 | Замену запорной арматуры на сетях водоотведения в количестве ~ 125 шт. | 10 000 |  |
| 4 | Реконструкция части зданий насосных станций (23 шт.), с заменой насосного оборудования на более экономичное и современное (23 шт.) | 39 100 |  |
| 5 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) по реконструкции КОС-1 с переходом на очистку поверхностных стоков от города Югорск (производительностью ~ 270,0 л./сек.); | 12 000 |  |
| 6 | Финансирование для завершения строительства КОС-2 с увеличением производительности | 5 000 |  |
| 7 | Разработка проектной документации и строительство ливневой канализации (общая протяженность проектируемых сетей составляет ~ 50,89 км.) по всему городскому округу, со строительством канализационных насосных станций на сетях (~ 11 шт. различной производительности). | 217 970 |  |
| 8 | Необходимо предусмотреть перенос и реконструкцию ГКНС с перекрестка улиц Петровская и Широкая на перекресток ул. Никольская – ул. Арантурская | 3 500 |  |
| Итого этап 2014-2019 гг. | 598 630 |  |
| 2019-2024 гг |
| 9 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) капитального ремонта существующих канализационных сетей с перекладкой трубопроводов (общей протяженностью 74,62 км.) | 295 420 | федеральный, региональный и местные бюджеты |
| 10 | Замена существующих колодцев на сетях водоотведения (~ 775 шт.); | 15 640 |  |
| 11 | Замена запорной арматуры на сетях водоотведения в количестве ~ 125 шт. | 10 000 |  |
| 12 | Замена электролизной установки на КОС-2 | 3 500 |  |
| 13 | Реконструкция узла обработки осадков сточных вод | 6 200 |  |
| 14 | Разработка проектной документации (и последующее строительство) по выносу КОС-3 за территорию жилой застройки, с целью исключения попадания санитарно-защитной зоны на жилые дома с увеличением мощности до 2000 куб.м/сут.; | 18 000 |  |
| 15 | Разработка проектной документации и последующее строительство по обеспечению всех новых абонентов города Югорскаа сетями централизованного бытового водоотведения (общая протяженность проектируемых сетей составляет ~ 44,38 км.), со строительством канализационных насосных станций на сетях водоотведения (~ 10 шт. различной производительности) | 190 700 |  |
| Итого этап 2019-2024 гг. | 539 460 |  |

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Таблица 57. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения города Югорска.

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | 2014 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бытового водоотведения, куб.м./сут. | 8633,3 (2013 год) | 11610,3 |
| 2 | Объем дождевого водоотведения, куб.м./сут. | Данные отсутствуют | 266,3 л./сек. |
| 3 | Соответствие качества очищенных стоков перед сбросом в водоем, % | 80 | 100 |
| 4 | Индекс замены существующих сетей водоотведения нуждающихся в замене, % | 90 | 0 |
| 5 | Индекс замены сооружений приема стоков, % | 100 | 0 |
| 6 | Индекс замены сооружений очистки стоков, % | 100 | 0 |
| 7 | Индекс замены насосного оборудования, % | 80 | 0 |
| 8 | Уровень загрузки производственных мощностей оборудования очистки стоков, % | 115 | 80-85 |

В целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной             на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности управляющей компанией; обеспечение развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала управляющий компании была разработана настоящая схема водоотведения до 2024 года.

Подробные целевые показатели представлены в таблице 57 «Целевые показатели           по сетям и сооружениям водоотведения города Югорска» данной схемы.

2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Внедрение новой схемы водоочистки позволит снизить или избежать:

- количество жалоб абонентов;

- позволит обеспечить всех нуждающихся абонентов централизованным водоотведением;

- снизить или исключить вовсе количество засоров на действующих сетях водоотведения.

Подробные целевые показатели представлены в таблице 57 «Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения города Югорска» данной схемы.

2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Внедрение данной схемы водоотведения в городском округе Югорск позволит значительно сократить расходы ресурсов при транспортировке сточных вод от абонентов.

Подробные целевые показатели представлены в таблице 57 «Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения города Югорска» данной схемы.

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

Инвестиционная программа отсутствует.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения позволит обеспечить:

- бесперебойное водоотведение стоков с действующих и новых объектов жилого и производственного назначения;

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать                              от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание                в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации города Югорска, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

# Text boxes

«В регистр»