## электрооборудование
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание услуги по техническому обслуживанию электрооборудования на 2015год.
Способ размещения заказа: Аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во объект. | Единичные цены (тарифы) | [8 empty] | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9*
1 | Техническое обслуживание электрообору-дования. | Техническое обслуживание должно обеспечить: - содержание электрического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок»; - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта электроустановок, электрооборудования и сетей; - учёт и анализ нарушений в работе электроустановок, электрооборудования и сетей, принятие мер по своевременному устранению причин их возникновения. - проверка технического состояния отключающих устройств/эл. автоматов, рубильников, пускателей и т. п./ и устранение их неисправностей; - замена на высоковольтных столбах светильников (ламп) на территории, прилегающей к школе и дошкольных групп. Все виды работ по техническому обслуживанию должны отражаться в журнале ТО - в период ТО Исполнитель оборудует за свой счет мастерскую и комплектует её необходимым оборудованием и инструментом. Оказание услуг по ТО проводится на сетях и оборудовании перечисленных в Период оказания услуг. Замена вышедших из строя деталей и расходных материалов осуществляется в течении одного дня с момента выявления дефекта. Услуги по плановой замене ресурсных деталей, приобретённых Заказчиком, оказываются Исполнителем в соответствии с техническими нормативами по их замене. Стоимость данных услуг включены в расчёт стоимости услуг по ТО электросетей и электрооборудования. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства и подтверждаться соответствующими документами. Накладные и транспортные расходы по ТО, включены в расчёт стоимости данных услуг. На время действия контракта Исполнитель обязан своими силами организовать ежедневное дежурство специалиста (с 9.00 до 18.00) по месту нахождения Заказчика, в организованной Исполнителем мастерской. Специалист – электрик не ниже 4 разряда проводит выполнение услуг по выявленным неисправностям в течение 3-х часов с момента получения Заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель проводит за свой счет работы по её ликвидации в срок до 24 часов (с привлечением дополнительных сил по необходимости). На выполненные услуги по замене деталей и расходных материалов предоставляется гарантия Исполнителя не менее чем 12 месяцев. Стоимость услуг является фиксированной на весь период действия контракта и изменению не подлежит. При необходимости выполнения ремонтов выходящих за рамки ТО, Исполнитель производит его по отдельному договору. Сроки и перечень услуг, выполняемых при ТО электросетей и электрооборудования. Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением: с 8 ч – до 18 ч. - уборка помещений щитовых; - ремонт осветительной аппаратуры, замена ламп с последующей их утилизацией; - замена: розеток, выключателей, светильников; - подключение нового оборудования, а также его ремонт в классах, мастерских, столовых, группах; - предоставление Акта на списание по перегоревшему, вышедшему из строя электрооборудованию; - уход за щетками электродвигателей и их замена; - возобновление надписей и составление однолинейных схем; Со снятием напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В: с 8.00. ч – до 18.00. ч. - техническое обслуживание и устранение неисправностей магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, рубильников, реостатов, контакторов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; - техническое обслуживание и устранение неисправностей электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т. п.) отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления; - смена предохранителей; - техническое обслуживание и устранение неисправностей осветительной проводки; - услуги, выполняемые в электроустановках с односторонним питанием. Контактные соединения сборных и соединительных шин и проводов - Частичная разборка, Чистка контактов; - Контроль опрессованных контактных соединений; - Контроль болтовых контактных соединений; - Контроль затяжки болтов контактных соединений; - Контроль сварных контактных соединений; - Протяжка болтовых соединений; - Измерение сопротивления изоляции обмоток; - Измерение сопротивления обмоток постоянному току; - Проверка соединений обмоток электродвигателей; - Составление протоколов проверки; Кабельные линии и токоприемники. Обслуживание электрощитовых и электрощитов - Наружный осмотр (состояние дверей, запоров, наличие влаги, силового кабеля;) - Визуальный контроль состояния электропроводки внутренней и внешней; - Проверка контрольно-измерительных приборов на целостность корпусов; - Проверка температурного режима в помещениях эл. щитовых КЛ (кабельных линий) и АВ (автоматических выключателей) и т.д.; - Проверка температурного режима внутри распределительных щитов; - Проверка исправности сигнальной арматуры; - Проверка исправности электротехнической аппаратуры на надежность крепления; - Ремонт и замена выявленных неисправностей оборудования на пищеблоке, прачечной, мастерских; - Проведение испытания сопротивления изоляции и петли фаза-ноль; - Протяжка контактов; - Замена приборов учета и их поверка. Обслуживание установок наружного и внутреннего электроснабжения зданий и сооружений ежедневно с 8 ч – до 18 ч. Дежурство с 18.00 ч. до 8.00. с выездом ремонтного персонала в течении 1 ч к месту повреждения. - Заполнение журнала о проведенных работах с оценкой технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности; -привлечение электриков для участия в оформлении зданий иллюминацией. | объект | 2 | 98100 | 76500 | 76000 | 76500 | 72500 | 105359.5 | 69993 | 79890 | 78532 | 81486
ИТОГО: Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | [14 empty] | 162972
1* исхд. № 666 от 16.09.2014г.; вход. №124 от 16.09.2014г.
2* исхд. № 99 от 23.09.2014г.; вход. № 140 от 24.09.2014г.
3* исхд. б/н от 24.09.2014г.; вход. № 142 от 24.09.2014г.
4* исхд. б/н от 23.09.2014г.; вход. № 143 от 24.09.2014г.
5* исхд. б/н от 25.09.2014г.; вход. № 146 от 25.09.2014г.
6* исхд. № 03/688 от 26.09.2014г.; вход. № 151 от 26.09.2014г.
7* исхд. №98 от 28.09.2014г.; вход. № 154 от 29.09.2014г.
8* исхд. № 58 от 28.09.2014г.; вход. № 155 от 29.09.2014г.
9* исхд. № 19 от 29.09.2014г.; вход. № 156 от 29.09.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк |  |  | Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Дата составления 30.09.2014г.