- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п (вида товара) | Код ОКПД2 | Наименование услуг | Характеристика услуг | Ед. товара | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81.10.10.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | - Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика и находится на территории объекта не менее трех часов в сутки, устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток; Обеспечить возможность оперативно-аварийного обслуживания для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания. 2. Характеристика услуг: Техническое обслуживание зданий, находящихся на территории объекта, должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в течение всего периода эксплуатации оборудования. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта проводятся два раза в год, устранение аварийных ситуаций, при которых обязательно исполнитель обеспечивает использование специального транспорта: Унифицированный моторный подогреватель, передвижная паровая установка, ассенизационная машина, передвижной сварочный агрегат. Исполнитель также обеспечивает привлечение квалифицированного персонала, который должен иметь при себе удостоверение на право обслуживания спецтехники. Сантехническое обслуживание: а) Обслуживание прилегающих сетей самотечной канализации и наружной сетей ТВС. б) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура:  проверка состояния выпусков до 1-го колодца жилфонда;  проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца жилфонда;  подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;  проверка плотности крышек, арматуры. в) Внутренние тепловые сети:  наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;  смена деталей запорной арматуры, маховичков;  перебивка сальников;  регулировка отопительной системы. г) Устранение незначительных неисправностей в тепло узле:  наружный осмотр систем отопления;  регулировка трехходовых кранов;  набивка сальников;  разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;  укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;  укрепление расшатавших трубопроводов. д) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная:  наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;  смена деталей запорной арматуры, маховичков;  перебивка сальников;  устранение засоров канализационных сетей. е) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:  смена прокладок в водопроводных кранах;  уплотнение сгонов;  устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;  регулировка смывных бачков;  крепление санитарно-технических приборов;  прочистка сифонов;  набивка сальников;  смена арматуры в смывных бачках;  очистка бочков от известковых отложений;  укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;  укрепление трубопроводов;  проверка плотности и заделка раструбов. ж) Промывка и опрессовка системы центрального отопления:  слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);  проверка на нагрев отопительных приборов;  набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;  ремонт задвижек диаметром до 159 мм. без снятия с места в тепловом колодце;  гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;  прочистка и промывка радиаторов. з) Устранение аварийных итуаций:  устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов;  устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;  устранять засоры системы канализации. и) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:  консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период с предоставлением актов: акт готовности к отопительному периоду, акт промывки системы отопления, акт промывки и очистки внутренней системы водоснабжения и канализации, акт о промывки иочистке наружной системы канализации без напорных колодцев расположенных на территории учреждения.  Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях.  Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.  Чистка канализационных колодцев к) Прочие услуги  Регулировка и наладка систем теплового узла в период ее опробования.  Промывка системы теплового узла.  Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;  Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте;  Границами обслуживания канализационных колодцев находящихся на объектах производится внутренних инженерных сетей находящихся на территории объекта в количестве являются:  Для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания до приемного коллектора (теплой колодец 1 шт. на территории школы и дошкольных групп);  Обслуживание канализационных колодцев производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора;  Для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца (количество колодцев на территории школы 7 шт. и 7 шт. на территории дошкольных групп).  Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данным объектам производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора; Откачка грунтовых вод из подвального помещения.  Ведение журналов ППО и ППР. 4.Периодичность оказания услуг: Элементы и помещения здания и объекта Периодичность Примечания Общий осмотр 1 раза в месяц Частичный осмотр ежедневно Дежурство круглосуточно Проведение планово-предупредительных ремонтов 2 раза в месяц Внеплановые осмотры после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера Устранение неполадок По мере необходимости в течение суток Устранение аварийных ситуаций по мере необходимости Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 3. Срок оказания услуги: - начало оказания услуги: со дня подписания гражданско-правового договора, но не ранее 01 января 2022 года; - окончание оказания услуги: 31.12.2022. 4. Площадь обслуживания по адресам: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Мира, 6- 6540 м2, ; 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Геологов, 21 - 1284 м2. | Условная единица | 1 |