- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п (вида товара) | Код ОКПД2 | Наименование услуг | Характеристика услуг | Ед. товара | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81.10.10.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию вентиляционного оборудования. | Работы по предупреждению и устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте. Время выполнения работ: Ул. Мира, д. 6 - в рабочее время заказчика (не менее 22,5 часов в месяц), выходные дни: воскресенье- 270,5 чел/час в год; Ул. Геологов, д.21 – в рабочее время заказчика (не менее 20 часов в месяц), выходные дни: суббота, воскресенье – 240 чел/час в год. Система вентиляции состоит: МБОУ «Гимназия» ул. Мира, д. 6 – 270,5 чел/час - приточная установка (вентилятор) Aribox-ZR4,5 С 14 шт. - вентилятор крышный КРОВ 6 -140 шт. - вентилятор канальный SDB 315 М – 4 шт. - вентилятор канальный SDB 355 – 40 шт. - кондиционеры автономные производительностью до 3000 М3/час – 1 шт. - завеса тепловая КЭВ – 12п602Е – 2 шт. - электронагреватель VNEK 160-24 – 1 шт. - воздушный клапан – 28 шт. - вентрешетки и другие воздухораспределительные устройства -163 шт. - клапан вентиляционный противопожарный – 3 шт. - клапан КВП – 28 шт. - вытяжная установка Aribox-ZR, 65 С 6 шт. МБОУ «Гимназия» дошкольные группы ул. Геологов, д. 21 – 240 чел/час. - осевые вентиляторы до № 5- 1 шт. - вентиляторы радиальные до № 6,3 – 4 шт. - завеса тепловая – 3 шт. - кондиционеры автономные производительностью до 3000 м3/час – 1 шт. - нагреватель водяной – 2 шт. - нагреватель электронный – 1 шт. - вентрешетки и другие воздухораспределительные устройства – 20 шт. Виды работ: Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной вентиляции при необходимости замена вентиляционного оборудования по согласованию с заказчиком. - проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров). - осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка. - очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. - проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторам напряжения измерительными клещами. - проверка надежности электрических соединений. - проверка работы системы автоматики и регулирования. - замеры температуры воздуха по кабинетам. - очистка жалюзийных решеток от загрязнений. - проверка виброизолирующих опор. -проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения. - очистка теплообменника от загрязнений. - очистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений. - очистка вентиляции от грязепылевых отложений. - очистка вентиляции от жировых отложений. - дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования. - соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. - ведение журналов ППО и ППР. - проверка технического состояния огнзадерживающих клапанов с предоставлением акта один раз в квартал. - акт проведения планового технического обслуживания вентиляции один раз в год. - акт выполненных работ один раз в месяц. | Усл. Ед. | 1 |