II.Техническое задание на оказание услуг

Предмет гражданско-правового договора: оказание услуг  по эксплуатационно- техническому обслуживанию вентиляционного оборудования и кондиционирования воздуха.

Срок оказания услуг: с даты подписания гражданско-правового договора, но не ранее 01.02.2022 г. по 31.12.2022г.

Место оказания услуг:

628260, Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Югорск, ул. Ленина,24;

628260, Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Югорск, ул. Буряка,6

Виды и состав работ по ТО вентиляционного оборудования и кондиционирования воздуха:

    - Работы по предупреждению и  устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции  и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте.

Система вентиляции в Лицее им. Г. Ф. Атякшева,  ул. Ленина, д. 24 состоит:

- шахта вытяжная (дефлектор) - 28 шт.

- вентилятор радиальный (центробежный) до № 5– 144 шт.

- вентилятор осевой с входными элементами сети до № 4-8 – 8 шт.

- установка теплообменная с количеством нагревателей - 76 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим        приводом – 52 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан обратный – 6 шт.

- регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий – 42 шт.

- регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха – 54 шт.

- фильтры рамные и ячейковые – 68 шт.

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечения до: 5,10,15,30, 50 – 60 шт.

- автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов:2 – 19шт.

- отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха – 11 шт.

- холодильные установки с герметичным компрессором, работающие на холодильные шкафы, прилавки, витрины и т.п., – 18 шт.

Система вентиляции в дошкольных группах, ул. Буряка, д.6 состоит:

- шахта вытяжная (дефлектор) – 6 шт.

- вентиляторы радиальные № 5,10 – 16 шт.

- установка теплообменная с количеством нагревателей до 12 – 4 шт.

- регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха – 4 шт

- регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом – 2 шт.

- фильтры рамные и ячейковые – 12шт.

- сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечения до: 5,10,15,75 – 10 шт.

- отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха – 4 шт.

- автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов:2 – 1шт.

2.    Виды работ:

Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной  вентиляции:

- проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров).

- осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка.

- очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора.

- проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторами напряжения измерительными клещами.

- проверка надежности электрических соединений.

-проверка работы системы автоматики и регулирования.

- замеры температуры воздуха по кабинетам.

- отчистка жалюзийных решеток от загрязнений.

- проверка виброизолирующих опор.

- проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения.

- отчистка теплообменника от загрязнений.

- отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений.

-отчистка вентиляции от гряз пылевых отложений.

- очистка вентиляции от жировых отложений.

- дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования.

- соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность.

- все виды работ по техническому обслуживанию должны отражаться в журнале ТО

- проверка  технического состояния огнезадерживающих клапанов с предоставлением акта один раз в квартал;

- подготовка системы кондиционирования к зимнему периоду – июнь-июль.

3. Замена вышедших из строя деталей и расходных материалов осуществляется в течение одного дня с момента выявления дефекта. Услуги по плановой замене ресурсных деталей, приобретённых Заказчиком, оказываются Исполнителем в соответствии с техническими нормативами по их замене. Стоимость данных услуг включены в расчёт стоимости услуг по ТО вентиляционного оборудования и кондиционирования воздуха.

4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям и нормам действующего законодательства и подтверждаться соответствующими документами.

5. Накладные и транспортные расходы по ТО, включены в расчёт стоимости данных услуг.

6. Специалист проводит выполнение услуг по ТО не реже 1 раза в месяц, а по выявленным неисправностям в течение 3-х часов с момента получения Заявки. В случае аварийной ситуации Исполнитель проводит за свой счет работы по её ликвидации в срок до 24 часов (с привлечением дополнительных сил по необходимости).

7. На выполненные услуги по замене деталей и расходных материалов предоставляется гарантия Исполнителя не менее чем 12 месяцев.

8. Стоимость услуг является фиксированной на весь период действия договора и изменению не подлежит.

9. При необходимости выполнения ремонтов выходящих за рамки ТО, Исполнитель производит его по отдельному договору.

10. Соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность.

Заместитель директора по хозяйственной работе                                     В.И. Барабицкая