II. Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования

1. Муниципальный заказчик:

Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,

тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-00-47.

2.Основание:

- обеспечение бесперебойного функционирования электрооборудования.

3.Требования к качеству и безопасность услуг:

3.1. Качество оказываемых услуг, их безопасность и результаты оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе требованиям документов:

- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности».

3.2. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение привлеченным к исполнению контракта персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности при оказании услуг.

3.3. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями технического задания, государственными стандартами, правилами, техническими регламентами, утвержденными на данные виды услуг, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

3.4. На результат оказанных ремонтных работ Исполнитель дает гарантию 12 месяцев с момента подписания акта.

3.5. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя, должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.  Срок оказания услуг:

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования) должны исполняться с момента подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2022 по 31.12.2022 года, согласно перечню установленного электрооборудования на объектах (Приложение № 2 к техническому заданию) и объему работ (Приложение № 1 к техническому заданию).

5. Место оказания услуг:

Объектами технического обслуживания являются административные здания и помещения,  расположенные в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по адресу:

ул. 40 лет Победы,11 (здание администрации города Югорска), площадь помещений

3 354,9 кв. м.;

ул. Железнодорожная, 43/1 (здание архива), площадь помещений 110,6 кв. м.;

ул. Спортивная, 2 (помещения ЗАГСа), площадь помещений 471 кв. м.;

ул. Механизаторов, 22 (здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса), площадь помещений 634,6 кв. м.;

ул. Ленина, 41: помещения отдела комиссии по делам несовершеннолетних, площадь 93,4 кв. м., помещения отдела административной комиссии, площадь 35 кв.м;

ул. 40 лет Победы, 9 А (помещения отдела по первичному воинскому учету), площадь помещения 76,2 кв. м.

Общая площадь обслуживаемых объектов составляет 4 775,7 кв. м.

6. Объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования | 1.Техническое обслуживание систем электроснабжения: - работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации (Приложение № 1 к техническому заданию); - контроль за техническим состоянием, проведение осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 2.Работы, выполняемые при проведении осмотров: - работы по устранению неисправностей электротехнических устройств; - устранение неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. - запись результатов осмотров в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках), которая содержит оценку технического состояния электрооборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. 3.Текущий ремонт электрооборудования - проведение планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. # 4.Ремонт и замена электрооборудования производится за счет исполнителя. (Приложение № 1,2 к техническому заданию). |

Приложение № 1

к техническому заданию

Типовой объем работ, выполняемый при техническом обслуживании

| № п/п | Наименование работ |  | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Силовые кабельные линии |  |  |
|  | Контроль за соответствием фактических нагрузок кабелей |  | ежемесячно |
|  | Контроль за температурой нагрева кабеля |  | ежемесячно |
|  | Наружный осмотр всей трассы, мест пересечения трассы с кабелями и другими коммуникациями |  | 2 раза в год |
|  | Проверка состояния мест ввода в здания и выхода кабеля на стены здания и опоры ВЛ |  | 2 раза в год |
|  | Проверка исправности концевых муфт, сухих разделок и креплений |  | 2 раза в год |
|  | Проверка целостности покрытия, чистоты и состояния металлоконструкций кабельного канала |  | 2 раза в год |
|  | Проверка креплений и наружных поверхностей кабелей, проложенных по стенам зданий, эстакадам и металлоконструкциям |  | 2 раза в год |
|  | Проверка и восстановление маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей |  | 2 раза в год |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |  |
|  | Внутрицеховые и осветительные сети |  |  |
| 1. | Осмотр состояния механической защиты мест ввода (вывода) в аппараты, электродвигатели, распределительные пункты | 2 раза в год |  |
| 2. | Осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия | 2 раза в год |  |
| 3. | Осмотр соединений, изоляционных оболочек и защитных покрытий | 2 раза в год |  |
| 4. | Контроль за отсутствием перегрева сетей | ежемесячно |  |
| 5. | Восстановление наружной маркировки, предупредительных плакатов и надписей | 2 раза в год |  |
| 6. | Осмотр состояния проводов, изоляторов роликов и мест их крепления, замена при необходимости | 2 раза в год |  |
| 7. | Проверка целостности концевых воронок, деревянных, эбонитовых или карболитовых втулок | 2 раза в год |  |
| 8. | Проверка и чистка распаечных коробок, установка недостающих крышек | 2 раза в год |  |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |  |
|  | Распределительные пункты, щиты освещения и электроосветительная арматура |  |  |
| 1. | Осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений | 2 раза в год |  |
| 2. | Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке | 2 раза в год |  |
| 3. | Чистка аппаратов и изоляторов, смазка трущихся деталей механизма | 2 раза в год |  |
| 4. | Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, сети заземления | 2 раза в год |  |
| 5. | Зачистка главных и искрогасительных контактов от нагрева и окиси | 2 раза в год |  |
| 6. | Затяжка крепежных деталей проверка состояния пружин, кнопок, стержня | 2 раза в год |  |
| 7. | Проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах | ежемесячно |  |
| 8. | Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей | 2 раза в год |  |
| 9. | Проверка крепления корпусов аппаратов, светильников и проводов | 2 раза в год |  |
| 10. | Замена предохранителей и плавких вставок | в течение суток |  |
| 11. | Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах | 2 раза в год |  |

Типовой объем работ, выполняемый при текущем ремонте

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Силовые кабельные линии |  |
| 1. | Ремонт и замена конструкций крепления кабелей, исправления их раскладки, рихтовка кабелей, устранение коррозии оболочек | 1 раз в год |
| 2. | Осмотр, чистка и переразделка (при необходимости) концевых кабельных муфт, воронок, соединительных муфт, окраска сухих разделок | 1 раз в год |
| 3. | Определение температуры нагрева кабеля | ежемесячно |
| 4. | Переразделка дефектных муфт, воронок и сухих разделок | 1 раз в год |
| 5. | Восстановление утраченной маркировки | 1 раз в год |
| 6. | Перекладка при необходимости отдельных участков кабельной сети | 1 раз в год |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
|  | Внутрицеховые и осветительные сети |  |
| 1. | Замена отдельных участков сети с поврежденной или ветхой изоляцией | 2 раза в год |
| 2. | Замена поврежденных скоб и креплений | 2 раза в год |
| 3. | Подтяжка сетей, упорядочение их раскладки; проверка прочности присоединения проводов и кабелей | 2 раза в год |
| 4. | проверка соответствия плавких вставок предохранителей условиям их выбора и при необходимости замена их | 2 раза в год |
| 5. | Замена выключателей, предохранителей, пакетных переключателей, розеток, распаечных коробок, разъемов | в течение суток |
| 6. | Ремонт комплектующих аппаратов, щитков освещения | 2 раза в год |
| 7. | Мелкий ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков, и коробок | 2 раза в год |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
|  | Распределительные пункты и щиты освещения |  |
| 1. | Ремонт или замена поврежденных участков шин | 2 раза в год |
| 2. | Проверка контактных соединений и их подтяжка, регулировка контактов при необходимости замена | 2 раза в год |
| 3. | Подтяжка всех крепежных деталей | 2 раза в год |
| 4. | Проверка состояния концевых заделок кабеля | 2 раза в год |
| 5. | Проверка правильности соединений по фазам | 2 раза в год |
| 6. | Проверка правильности положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях | 2 раза в год |
| 7. | Ревизия автоматов | 2 раза в год |
| 8. | Мелкий ремонт корпуса сборки и запоров | 2 раза в год |
| 9. | Окраска панелей при необходимости | 2 раза в год |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
|  | Электроосветительная арматура |  |
| 1. | Проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядка проводов в светильниках | 2 раза в год |
| 2. | Смена рефлекторов и отдельных светильников | ежемесячно |
| 3. | Проверка наличия заземления, заземления устранение дефектов | 2 раза в год |
| 4. | Перетяжка или замена при необходимости тросов и растяжек | 2 раза в год |
| 5. | Замена сгоревших и отдельных сильногудяших дросселей | ежемесячно |
| 6. | Удаление со светильников пыли, протирка арматуры | ежемесячно |

Ремонт, замена электрооборудования производится за счет исполнителя.

Приложение № 2

к  техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание администрации города Югорска, расположенные по адресу

ул. 40 лет Победы, 11

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Администрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щиток осветительный встроенный на 36 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-29/3-32 I н=32А | Шт | 8 |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-8х16А АД-12-25-30 I н=25А, Iym=30мА-6 шт |  |  |
| 2 | Щиток осветительный навесной на 4 однофазные группы с диф. Автоматом на вводе АД-14 I н=32А Iym=300мА | Шт | 1 |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А, 2х25А, АД-12-25-30 I н=25А, , Iym=30мА-1 шт |  |  |
| 3 | Щиток осветительный встроенный на 12 однофазных групп с автоматом на вводе ВА47-100/3 I н=100А | Шт | 1 |
|  | Выключатели распределения ВА47-29/1-2х16А |  |  |
| Трансформаторы, аппараты: |  |  |  |
| 4 | Ящик с понижающим трансформатором 20/36В 250ВА | Шт | 2 |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 5 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛЛ-8Вm: | Шт | 41 |
|  | Настенный 1 P20. Типы наклеек «Выход» | Шт | 33 |
|  | «Запасной выход» | Шт | 3 |
|  | «Указатель движения к выходу» | Шт | 5 |
| 6 | Аварийный светильник и указатель выхода с ЛП-18Вm: | ШТ | 7 |
|  | Настенный 1P54. Типы наклеек «Выход» | Шт | 7 |
| 7 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 | Шт | 251 |
| 8 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 | Шт | 159 |
| 9 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений со степенью защиты IP54 | Шт | 9 |
| 10 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой-IP20 | Шт | 324 |
| 11 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной экранирующей решеткой-IP20 | Шт | 14 |
| 12 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 40 | Шт | 4 |
| 13 | Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый для общественных помещений с призматическим рассеивателем -IP 54 | Шт | 17 |
| 14 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 | Шт | 7 |
| 15 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 65 | Шт | 9 |
| 16 | Светильник с люминесцентными лампами потолочный для помещений с повышенной влажностью- IP 54 | Шт | 18 |
| 17 | Светильник с люминесцентными лампами настенный для общественных зданий IP20 | Шт | 16 |
| 18 | Светильник с компактными люминесцентными лампами потолочный, крепление на потолок или на стену под навесом- IP 65 | Шт | 15 |
| 19 | Светильник с лампами накаливания-ЛОН потолочный для помещений с повышенной влажностью-1P44 | Шт | 12 |
| 20 | Светильник светодиодный встраиваемый для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой - 45 W 595х595х19 4000К 4200Лм IP20 | Шт | 140 |
| 21 | Стартер для люминесцентных ламп | Шт | 33 |
| 22 | Стартер для люминесцентных ламп | Шт | 3158 |
| 23 | Лампа люминесцентная белого цвета | Шт | 2582 |
| 24 | Лампа люминесцентная белого цвета | Шт | 33 |
| 25 | Лампа люминесцентная кольцевая | Шт | 32 |
| 26 | Лампа накаливания общего назначения | Шт | 12 |
| 27 | Лампа люминесцентная компактная | Шт | 30 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 28 | Кабель с медной жилой с ПВХ изоляцией и оболочкой U=660В, сечением |  |  |
|  | 3х1,5мм2 | Км | 2,41 |
|  | 3х2,5мм2 | Км | 3,35 |
|  | 5х1,5мм2 | Км | 0,71 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 29 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 63 |
| 30 | Выключатель двухклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 83 |
| 31 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P44 | Шт | 40 |
| 32 | Выключатель одноклавишный 220В, 10А открытой установки, степень защиты-1P44 | Шт | 8 |
| 33 | Выключатель одноклавишный с двух мест 220В, 10А скрытой установки, степень защиты-1P21 | Шт | 14 |
| 34 | Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А | Шт | 348 |
| 35 | Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками скрытой установки, 250 В, 16А | Шт | 119 |
| 36 | Розетка одноместная 40-50В, 16А скрытой установки-IP44 | Шт | 1 |
| 37 | Коробка для установки выключателей штепсельных розеток при скрытой проводке | Шт | 305 |
| 38 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 | Шт | 62 |
| 39 | Коробка осветительная - степень защиты IP54 | Шт | 27 |
| 40 | Коробка разветвительная для прокладки проводов в полу - IP44 | Шт | 11 |
| 41 | Коробка осветительная для скрытой проводки IP20 | Шт | 702 |
| 42 | Коробка осветительная на 6 вводов IP44 | Шт | 186 |
| 43 | Коробка для установки розеток и выключателей в гипсокартон | Шт | 380 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 9284 |
| Итого кабель: |  | Км | 6,47 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Помещения ЗАГСа, расположенные по адресу ул. Спортивная, 2

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Люстра 12-ти рожковая | Шт | 7 |
| 2 | Люстра 5-ти рожковая | Шт | 6 |
| 3 | Люстра 32-х рожковая | Шт | 1 |
| 4 | Люстра 9-ти рожковая | Шт | 4 |
| 5 | Светильник под лампы накаливания 60 Вт | ШТ | 28 |
| 6 | Светильник подсветки 300 Вт | Шт | 20 |
| 7 | Светильник растровый под 2х18 Вт | Шт | 27 |
| 8 | Фонарь на 10 ламп | Шт | 1 |
| 9 | Лампа A60 20W E27 | Шт | 5 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 10 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,34 |
| 11 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,42 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 12 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 14 |
| 13 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 14 | Розетка внутренней установки | Шт | 48 |
| 15 | Розетка наружной установки | Шт | 6 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 179 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание архива, расположенное по адресу ул. Железнодорожная, 43/1

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 1 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 5 |
| 2 | Светильник растровый 2х18 Вт | Шт | 4 |
| 3 | Светильник с лампой накаливания 60 Вт | Шт | 1 |
| 4 | Светильник «Выход» | Шт | 2 |
| 5 | Светильник дневного света 2х40 Вт | Шт | 2 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,25 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,14 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 6 |
| 9 | Розетка внутренней установки | Шт | 15 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 35 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,39 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Здание департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, расположенное по адресу ул. Механизаторов, 22

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 5 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |
| 3 | Светильник точечный 50 Вт | Шт | 34 |
| 4 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 86 |
| 5 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 6 |
| Провода, кабели: |  |  |  |
| 6 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х2,5 | Км | 0,12 |
| 7 | Линии электропроводки. Кабель ВВГ нг 3х1,5 | Км | 0,32 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 8 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 18 |
| 9 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 12 |
| 10 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 76 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 238 |
| Итого кабель: |  | Км | 0,44 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Отдел комиссии по делам несовершеннолетних, расположенные по адресу ул. Ленина, 41

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт |  |
| 2 | Щит электропитания | Шт |  |
| 3 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 16 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 1 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 5 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 1 |
| 6 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 2 |
| 7 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 9 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 29 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Отдел административная комиссия расположенные по адресу

ул. Ленина, 41

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Отдел административная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт |  |
| 2 | Щит электропитания | Шт |  |
| 3 | Светильник растровый 4х18 Вт | Шт | 6 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт |  |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 5 | Выключатель одноклавишный внутренней установки | Шт | 1 |
| 6 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 1 |
| 7 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 6 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 14 |

ПЕРЕЧЕНЬ

установленного электрооборудования на объекте:

Отдел по первичному воинскому учету, расположенные по адресу

ул. 40 лет Победы, 9 а

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Щитки: |  |  |  |
| 1 | Щит освещения на 12 автоматов | Шт | 1 |
| 2 | Щит электропитания | Шт | 1 |
| 3 | Светильник с люминесцентная лампа 18 Вт | Шт | 92 |
| 4 | Светильник с лампой накаливания 60 вт | Шт | 2 |
| Электроустановочные изделия: |  |  |  |
| 5 | Выключатель двухклавишный внутренней установки | Шт | 9 |
| 6 | Розетка внутренней установки с заземляющим контактом | Шт | 17 |
| Итого электрооборудования: |  | Шт | 122 |

Заведующий по АХР                                                                 А.И. Брусникин