Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ(техническое задание)

на выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске

Место выполнения работ:Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, Лермонтова, 2,4, ул.Багратиона, ул. Монтажников, пер. Ясный, ул. 40 лет Победы у магазина "Монетка", пер. Арантурский, ул. Тюменская, ул. Луговая, ул. Механизаторов к колледжу, ул. Есенина, ул. Октябрьская, ул. Кольцевая,13, ул. Киевская, ул. Нововятская от Луговой до Лермонтова, ул. Сосновая, ул. Новая от Спортивной до Мира, пер.Спортивный, ул. Таёжная, ул. Лермонтова между Сосновой и Нововятской, ул. Труда, ул. Ленина, ул. Смородиновая, ул. Космонавтов, Сибирский бульвар, ул. Будённого, переулок Гайдара, ул. Гайдара, ул. Морозова, ул. Садовая вдоль забора школы №5, ул. Садовая от Студенческой в сторону школы №5, ул. Королёва, ул. Заводская, ул. Кондинская, ул. Пушкина, ул. Московская, ул. Шевченко, . 40 лет Победы у здания администрации, ул. Попова, 66, ул. Механизаторов-Октябрьская, ул. Попова-40 лет Победы, ул. Попова-стоянка ЦГБ, ул. Звёздная между Магистральной и Вавилова, ул. Газовиков, 6, ул. Никольская, 11-13-15, ул. Южная, ул. ул. Спортивная, 37-45 (стоянка), ул. ул. Студенческая, 16/1 (стоянка), ул. ул. Кирова, Югорск-2, ул. Луговая, ул. Валентины Лопатиной, ул. Шаумяна, ул. Арантурская, ул. Южная. Конкретные места установки светильников будут указаны уполномоченным лицом заказчика после заключения контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.06.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 29.07.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2023 г. N 377-ст)»;

- ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Технические требования

Светильники светодиодные консольные со встроенными электронными блоками питания предназначены для освещения дорог по СП 52.13330.2016.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара.

|  | Наименование товара | Наименование параметра | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | светильник | Номинальная мощность | не менее 100 Вт |
|  |  | Световой поток | не менее 13 000 Лм |
|  |  | Способ монтажа | Консольный |
|  |  | Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
|  |  | Тип ПРА | LED драйвер |
|  |  | Материал корпуса светильника | сталь |
|  |  | Степень защиты от внешних факторов | IP65(неизменяемоезначение) |
|  |  | Цветовая температура | не менее 5 000 К |
|  |  | Цвет свечения | белый |
|  |  | Номинальное напряжение сети | 230 В (неизменяемое значение) |
|  |  | Наличие стекла | да |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -60 до +45 с0 |
|  |  | Номер цвета по RAL | 9023 |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 (неизменяемое значение) |
|  |  | Тип кривой силы света | Ш |
|  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | I (неизменяемоезначение) |
|  |  | Габариты Ш/В/Д, не более | 240*130*530 мм |
|  |  | Масса, не более | 4кг |
|  |  | Ресурс работы светильника, не менее | 100000 часов |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтаж светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: с люминесцентными лампами // Смена светильников уличного освещения |  |  |  |  | 100 шт | 4,34 | 1 | 4,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=434 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 708,722 |  |  |  |  | 396 884,32 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 163,3 |  | 708,722 |  |  | 560,00 |  | 396 884,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3472 |  |  |  |  | 172,67 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,3472 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  | 24,49 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,3472 |  |  | 497,31 |  | 172,67 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  |  | шт | 100 |  | 434 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 081,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 056,99 |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 365 292,43 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 190 587,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 576,33 |  | 952 961,27 |
| 1.1 | Коммерческое предложение | Светильник уличный консольный светодиодный 100 Вт |  |  |  |  | шт | 434 | 1 | 434 |  |  | 7 266,67 |  | 3 153 734,78 |
|  |  | Цена=8720/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 153 734,78 |
| 1.2 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  | маш.-ч | 217 | 1 | 217 |  |  | 620,65 |  | 256 201,05 |
|  |  | Объем=0,5*434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  | маш.-ч | 217 |  | 217 | 346,73 | 1,79 | 620,65 |  | 134 681,05 |
| 1.2.1 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 |  | 217 |  |  | 560,00 |  | 121 520,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 201,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 520,00 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 201,05 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтаж светильников уличного освещения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 807 017,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 884,32 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 705,54 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 692,67 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 153 734,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 362 897,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 884,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 705,54 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 692,67 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 153 734,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 292,43 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 587,36 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 576,99 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 292,43 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 587,36 |
|  |  | Всего по разделу 1 Монтаж светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 362 897,10 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 708,722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 217,3472 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 807 017,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 884,32 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 705,54 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 692,67 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 153 734,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 362 897,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 884,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 705,54 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 692,67 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 153 734,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 292,43 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 587,36 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 576,99 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 292,43 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 587,36 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |