Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

(оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования)

ОКПД2 33.12.18.000

1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования.

2. Требования к предоставляемым услугам:

2.1. Место оказания услуг:

- 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11; г.Югорск;

- 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Спортивная, д. 2.

2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику номер телефона дежурного для экстренного вызова специалистов при возникновении аварийных ситуаций.

2.4. На выполненные услуги по замене деталей и расходных материалов Исполнителем предоставляется не менее 6 месяцев гарантии.

3.  Сроки оказания услуг: с 01.05.2026  г. по 30.09.2026 г.

4. Наименование и количество блоков мультизональной системы кондиционирования, установленных в офисных помещениях администрации города Югорска по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. 40 лет Победы, д.11:

| № п/п | Перечень блоков системы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 этаж |  |  |
| 1. | Наружный блок Dantex RK-MD 450 W/SF | 1 |
| 2. | Внутренний блок Dantex RK-MD 56 G/YE | 2 |
| 3. | Внутренний блок Dantex RK-MD 36 G/YE | 4 |
| 4. | Внутренний блок Dantex RK-MD 28 G/YE | 1 |
| 5. | Внутренний блок Dantex RK-MD 22 G/YE | 9 |
| 2 этаж |  |  |
| 1. | Наружный блок Dantex RK-MD 280 W/SF | 2 |
| 2. | Внутренний блок Dantex RK-MD 36 G/YE | 2 |
| 3. | Внутренний блок Dantex RK-MD 28 G/YE | 8 |
| 4. | Внутренний блок Dantex RK-MD 22 G/YE | 13 |
| 3 этаж |  |  |
| 1. | Наружный блок Dantex RK-MD 252 W/SF | 1 |
| 2. | Наружный блок Dantex RK-MD 280 W/SF | 1 |
| 3. | Внутренний блок Dantex RK-MD 56 G/YE | 2 |
| 4. | Внутренний блок Dantex RK-MD 36 G/YE | 5 |
| 5. | Внутренний блок Dantex RK-MD 28 G/YE | 3 |
| 6. | Внутренний блок Dantex RK-MD 22 G/YE | 10 |
| 4 этаж |  |  |
| 1. | Наружный блок Dantex RK-MD 400 W/SF | 1 |
| 2. | Внутренний блок Dantex RK-MD 80 Q4/CF | 2 |
| 3. | Внутренний блок Dantex RK-MD 56 G/YE | 1 |
| 4. | Внутренний блок Dantex RK-MD 36 G/YE | 4 |
| 5. | Внутренний блок Dantex RK-MD 28 G/YE | 3 |
| 6. | Внутренний блок Dantex RK-MD 22 G/YE | 4 |

Наименование и количество блоков системы кондиционирования, установленных в офисных помещениях отдела записи актов гражданского состояния  по адресу  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,  ул. Спортивная, д.2.

| № п/п | Перечень блоков системы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 этаж |  |  |
| 1. | Кондиционер с наружным и внутренним блоками Kentatsu | 1 |
| 2. | Кондиционер с наружным и внутренним блоками Panasonic CS/-CU-P12 EKD | 1 |
| 3. | Кондиционер с наружным и внутренним блоками Panasonic CS/-CU-P12 EKD | 1 |
| 4. | Кондиционер с наружным и внутренним блоками Panasonic CS/-CU-P12 EKD | 1 |
| 5. | Кондиционер с наружным и внутренним блоками ROLSEN RAS-09 | 1 |
| 6. | Кондиционер с наружным и внутренним блоками ROLSEN RAS-09 | 1 |
| 7. | Кондиционер с наружным и внутренним блоками ROLSEN RAS-09 | 1 |

4. Перечень работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение ревизии (2 раза в год) | Май |
| 2. | Выполнение ремонтных работ | По отдельным заявкам |
| 3. | Проверка работоспособности систем кондиционирования. | июнь |
| 4. | Диагностика электрооборудования блоков кондиционера: протяжка электрических соединений внутреннего и внешнего блоков; измерение электрических характеристик силовых и управляющих цепей. | 1 раз в месяц |
| 5. | Контроль за состоянием дренажной системы: продувка/промывка дренажных отверстий; продувка/промывка дренажного трубопровода; устранение засоров, пробок; проверка герметичности соединений дренажного трубопровода; тестирование дренажной помпы (при необходимости разборка, очистка). | 1 раз в месяц |
| 6. | Контроль системы охлаждения (фреоновый контур): проверка герметичности резьбовых соединений медных трубопроводов (при необходимости устранение дефектов); проверка рабочего давления фреонового контура системы охлаждения с использованием манометрического коллектора (при необходимости устранение дефектов); заправка (дозаправка) кондиционеров фреоном. | 1 раз в месяц |
| 7. | Чистка фильтров внутреннего блоков, жалюзи, корпуса внутреннего блока, решеток воздухозабора и теплообменника наружного блока. Чистка теплообменника наружного блока, лопастей вентилятора. | 1 раз в месяц |
| 8. | Внешний осмотр внутреннего/внешнего блоков: диагностика и устранение посторонних шумов; проверка, протяжка крепления блоков к кронштейну, раме, конструкции; состояние агрегатов и узлов кондиционера. | 1 раз в месяц |
| 9. | Контроль за состоянием теплоизоляции медных трубопроводов наружных и внутренних магистралей (при необходимости устранение дефектов) | 1 раз в месяц |
| 10. | Подготовка системы кондиционирования к зимнему периоду | сентябрь |

Требования к качеству и безопасности услуг

1. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установленным:

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- ГОСТ Р 50938-2013 «Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия» (утв. Приказом, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1348-ст от 08.11.2013 г.)

- ГОСТ 12.2.003-91  «Система    стандартов    безопасности    труда.    Оборудование производственное. Общие требования безопасности» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 06.06.91 № 807).

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (утв. Постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368).

2. Качество оказываемых услуг должно  соответствовать  техническим  требованиям, заложенным заводом - изготовителем к данному типу кондиционеров.

Порядок сдачи - приемки работ и услуг

По результатам оказания услуг Исполнитель ежемесячно делает запись в журнале учета технического обслуживания кондиционеров (журнал хранится в Администрации г. Югорска (каб. 123)).

Заведующий  АХР                                                               Заикин Е.В.