              - Управление образования

              - администрации города Югорска

              - Муниципальное общеобразовательное учреждение

              - «Средняя общеобразовательная школа № 2»

города Югорска

  - ИЗВЕЩЕНИЕ

10.07.2014 г.

О внесении изменений в извещение и документацию об аукционе

Внести в документацию об аукционе в электронной форме №0187300005814000363 на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы следующие изменения:

- Пункт 5 извещения о проведении аукциона в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Сроки завершения работы:  до 01.09.2014 года».

- Пункт 12 извещения о проведении аукциона в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов  00  минут «21» июля 2014 года».

- Пункт 14 извещения о проведении аукциона в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: «22» июля 2014  года».

- Пункт 15 извещения о проведении аукциона в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Дата проведения аукциона в электронной форме: «25» июля 2014 года».

- Пункт 10 первой части документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Выполнение работ по монтажу системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы должно быть осуществлено до 01.09.2014 года».

- Пункт 19 первой части документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«…дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «19» июля 2014 года».

- Пункт 20 первой части документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10  часов 00 минут «21» июля 2014 года».

- Пункт 21 первой части документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе «22» июля 2014 г.».

- Пункт 22 первой части документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Дата проведения электронного аукциона «25» июля 2014 года».

- Вторую часть документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Наименование услуг – монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и речевого оповещения, включая демонтаж существующей ОПС, пусконаладочные работы.

Характеристика объекта

Четырехэтажное здание из сборных железобетонных панелей, с двухсменным учебным режимом, общей площадью 13094 м2. Все помещения являются отапливаемыми.

Объем работ:

- демонтаж существующей охранно-пожарной сигнализации и системы;

- монтажные работы по установке охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения;

- электромонтажные работы;

- строительные работы;

- пусконаладочные работы.

Порядок проведения работ:

Перед началом работ по монтажу ОПС и речевого оповещения Исполнитель самостоятельно производит демонтаж ранее установленных на объекте систем ОПС и речевого оповещения. Снятые детали и узлы передаются по акту приема-передачи Исполнителем представителю Заказчика.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Демонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж ПКП | шт. | 2 |
|  | Демонтаж СКАТ | шт. | 4 |
|  | Демонтаж ДИП | шт. | 422 |
|  | Демонтаж табло «Выход» | шт. | 16 |
|  | Демонтаж динамиков | шт. | 16 |
|  | Демонтаж устройства ИПР | шт. | 30 |
|  | Снятие проводов | м | 3000 |
|  | 2. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж ПКП | шт. | 2 |
| 2 | Монтаж СКАТ | шт. | 4 |
| 3 | Монтаж ДИП | шт. | 422 |
| 4 | Установка программно-аппаратного комплекса системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания | шт. | 2 |
| 5 | Установка устройства С2000СП | шт. | 4 |
| 6 | Установка устройства КДЛ | шт. | 4 |
| 7 | Установка табло «Выход» | шт. | 16 |
| 8 | Установка динамика | шт. | 16 |
| 9 | Установка устройства ИПР | шт. | 30 |
| 10 | Установка прибора речевого оповещения «Рупор М» | шт. | 4 |
| 11 | Установка модуля акустического | шт. | 30 |
| 12 | Установка аккумуляторной батареи | шт. | 4 |
| 13 | Установка Пульсара | шт. | 8 |
| 14 | Установка оповещателя охранно-пожарного МАЯК | шт. | 2 |
| 15 | Установка адресного расширителя | шт. | 6 |
| 16 | Припайка провода в рабочих местах | шт. | 300 |
| 17 | Установка комплекса измерений постоянного тока | пар | 300 |
| 18 | Измерение сопротивления изоляции | шт. | 3 |
|  | 3. Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Провод | м | 3000 |
| 2 | Монтаж гофра | м | 100 |
| 3 | Затягивание провода в гофра | м | 100 |
| 4 | Присоединение к зажимам | м | 600 |
|  | 4. Строительные работы |  |  |
| 1 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | шт. | 310 |
| 2 | Пробивка отверстий под установку приборов | шт. | 410 |
| 3 | Пробивка отверстий в бетонных потолках | шт. | 300 |
|  | 5. Пусконаладочные работы |  |  |
| 1 | Настройка системы постоянного тока | шт. | 1 |
| 2 | Настройка ПКП | шт. | 1 |

Исполнитель самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, согласованным с Заказчиком.

Исполнитель выполняет своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящем техническим заданием.

Исполнитель несет полную ответственность за проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ, соблюдении сотрудниками Исполнителя установленного на объекте внутри объектового режима.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки учебного процесса и процесса жизнедеятельности, с соблюдением внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций школы.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу жизни и здоровья людей. В случае нанесения материального ущерба при выполнении условий Контракта Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

Работы выполняются Исполнителем своими силами в полном объеме, своими материалами, электрооборудованием, контрольно-измерительными приборами в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими стандартами и техническими условиями и в соответствии с условиями Контракта, требованиями настоящего технического задания, действующими ГОСТами, ТУ, санитарными правилами и нормами, межотраслевыми и отраслевыми (по принадлежности) нормативными правовыми актами и другими нормативными документами.

Исполнитель самостоятельно и за свой счет закупает необходимые для производства монтажа изделия и материалы, осуществляет погрузку, разгрузку изделий и материалов, ежедневно выполняет уборку после производства работ помещений, вывоз образовавшегося во время производства работ мусора.

Исполнитель обязуется не привлекать к выполнению работ субподрядные организации без согласования с Заказчиком.

Допуск рабочих бригад осуществляется по утвержденному Заказчиком списку.

При проведении монтажных работ ОПС и речевого оповещения должны соблюдаться требования:

- СНиП, ПУЭ, РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ", действующих государственных и отраслевых стандартов,

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

- СниП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»,

- СниП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 6.13130.2013Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности, других нормативных документов.

Требования к техническим характеристикам материалов, оборудования предполагаемых к использованию в процессе производства работ, используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ, товара.

Поставляемые используемые материалы и оборудование должны быть оригинальными (или эквивалентами оригиналу), не восстановленные, новые и не бывшие в употреблении.

Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса работ, должны быть включены в общую стоимость работ по Контракту. В случае если материалы, не соответствуют требованиям, они отделяются от пригодных, и возвращаются Исполнителю.

По всем позициям материалов, в которых имеется указание на товарные знаки, следует считать «или эквивалент».

| - Оборудование и материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | ## Показатели |
| 1 | Приемно-контрольный прибор С2000М | 2 шт. | ## Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127; Количество разделов - до 511; Количество групп разделов - до 128; Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048; Количество пользовательских паролей – до 1023; Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 256; Количество "входных зон" - до 32; Количество пользователей - до 2047; Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений; Длина линии интерфейса RS-485 – до 4000 м; Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20 м; Питание - от резервированного источника постоянного тока (например, "РИП-12" или "РИП-24"). Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В; Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В; Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °C; Масса - не более 0,3 кг; Габаритные размеры - 140х114х25 мм |
| 2 | Блок резервного питания Скат 1200-5А | 4 шт. | Постоянное выходное напряжение: при наличии сети не менее 12 В, при отсутствии сети не менее 9 В; номинальный ток выхода от 0 до 1,7 А; максимальный ток выхода при работе без батареи не менее 2 А; максимальный ток выхода кратковременно (5 мин) не менее 3 А; величина напряжения на батарее, при котором автоматически отключается нагрузка, от 10,5 до 11 В; величина напряжения пульсаций выходного напряжения не более 30 мВ; рекомендуемая емкость батареи от 4,5 до 7 А*ч; габаритные размеры не менее 215х215х10 мм; масса не более 3,5 кг |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34 ПА | 422 шт. | Извещатель работает с прибором «Сигнал-10», когда шлейфу сигнализации присвоен тип 14 – «Пожарный адресно-пороговый». При этом в шлейф можно включать до 10-ти извещателей (с индивидуальным адресом 1…10), каждый из которых способен выдавать следующие виды извещений: «Пожар», «Неисправность», «Запылённость», «Норма», «Тест». Возможно проведение испытаний извещателя с помощью лазерного тестера фирмы «System Sensor» или «Астра-941» фирмы «ТЕКО». Чувствительность извещателя от 0.05 до 0.2 дБ/м; Инерционность извещателя не менее 10 с; Число извещателей в адресном шлейфе «Сигнал-10» не менее 10 шт.; Степень защиты IP41; Диапазон рабочих температур от -30 до +55 °С; Габаритные размеры не менее 100х46 мм |
| 4 | Прибор речевого оповещения ОР «Рупор М» | 4 шт. | Нагрузка до 8 VoIP каналов оповещения и записи разговоров; Процессор Atom Z530; Частота не менее 1600 МГц; Оперативная память не менее 1 ГБ; Объём жёсткого диска не менее 320 ГБ; Скорость передачи данных Ethernet-адаптера не менее 1000 Мбит/с; Потребляемая мощность не более 30 Вт; Габариты не менее 172х128х55 мм; Питание изделия осуществляется через стандартную витую пару в компьютерных сетях Ethernet (РоЕ+, IEEE 802.3af) или от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 В и минимальным током 2,5 А |
| 5 | Модуль аккустический | 30 шт. | Номинальная мощность не менее 3 Вт; Частотный диапазон от 180 до 12500 Гц; Номинальное сопротивление от 8 Ом; Диапазон рабочих температур -10 до +55 °С; Габаритные размеры не менее 170х100 мм; Масса не более 1 кг; Настенная установка для подключения непосредственно к выходам БРО, 3Вт, 8 Ом |
| 6 | Блок сигнально-пусковой С2000СП | 4 шт. | Не менее 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; Напряжение питания от 12 В до 24 В; Максимальная коммутируемая мощность каждого реле 2500 Вт; Максимальное коммутируемое напряжение 125 В; Максимальный коммутируемый ток одного канала 10 А; Потребляемый ток прибором не более 300 мА; Рабочий диапазон температур – от -30 до +50 °С; Габаритные размеры не менее 150 х 103 х 35 мм |
| 7 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ | 4 шт. | Количество подключаемых АУ не менее 127; Длина двухпроводной линии 600 метров при сечении не менее 0,75 мм² 700 метров при сечении не менее 0,9 мм²; Напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: при напряжении питания 12 В 80 мА; при напряжении питания 24 В 40 мА; Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: при напряжении питания 12 В 160 мА; при напряжении питания 24 В 80 мА; Максимальное напряжение гальванической изоляции (только «С2000-КДЛ-2И») не менее 500 В; Минимальное сопротивление гальванической изоляции (только «С2000-КДЛ-2И») не менее 20 Мом; Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход; Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II; Управление светодиодами считывателя; Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА; Управление звуковым сигнализатором считывателя есть. Сигнал управления "+5В КМОП"; Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов не менее 512; Энергонезависимый буфер событий не менее 255; Световая индикация на лицевой панели 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м; Датчик вскрытия корпуса микропереключатель; Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»); RS-485, протокол Орион; Питание прибора от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); Готовность к работе после включения питания не более 2 с; Рабочий диапазон температур от -30 до +55°C; Относительная влажность до 98% при +25°C; Степень защиты корпуса IР30; Габаритные размеры не менее 156×107×39 мм; Масса прибора не более 0,3 кг; Средний срок службы 10 лет; Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа настенный навесной или на DIN-рейку |
| 8 | Аккумуляторная батарея | 4 шт. | Напряжение не менее 12 В; Емкость не менее 7 Ач; Длина не менее 151 мм; Ширина не менее 65 мм; Высота не менее 95 мм; Высота с клеммой не менее 1 0 мм; Тип клеммы FA TON (зажим) 6мм; Вес не менее 2,1 кг. |
| 9 | Пульсар | 8 шт. | Дальность обнаружения тестового очага пламени площадью 0, 1 м² не менее 30 м; Угол обзора не менее 120 С; Напряжение питания от ШС от 9.0до 28.0 В; Ток потребления в дежурном режиме не более 0.3 мА; Диапазон рабочих температур от -10 до +55 °С; Габаритные размеры не менее 150х80х45 мм; Масса не более 0,6 кг. |
| 10 | Витая пара | 3000 м | Проводник: оголенный медный провод диаметром не менее 0,51 мм; Изоляция: полиэтилен повышенной плотности, минимальная толщина 0,18 мм; 2 витые пары покрыты ПВХ оболочкой. Диаметр провода не менее 0,92 мм. Цвета пар проводников: синий/белый, оранжевый/белый (белые провода имеют ярко выраженную контрастную продольную полосу соответствующую основному цвету пары). Внешний диаметр кабеля не менее 4,6 мм. Стандартная упаковка: 320 x 320 x 200 мм, 305 м. Вес кабеля без упаковки не менее 5,8 кг. |
| 11 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-3А | 30 шт. | - Энергия включения не более 0,29 Дж,; Неразрушающее усилие не более 25 Н; Ток потребления "ИПР 513-3А исп.02" не более: в дежурном режиме 0,5 мА; при сработавшем "БРИЗ" 3 мА; Количество включаемых в ДПЛС до 40 шт.; Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °С; Габаритные размеры извещателя не менее 100х100х40 мм |
| 12 | Табло «Выход» | 16 шт. | Напряжение питания от сети переменного тока от 187 до 244 В; Напряжение питания от источника постоянного тока не менее 12 В; Ток потребления не более 30 мА; Рабочая температура от -45 до +55 С; Габариты не менее 300x100x20 мм |
| 13 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой МАЯК 12К | 2 шт. | Напряжение питания не менее 12В; ток потребления свет 20 мА; ток потребления звук не менее 20 мА; уровень сигнала оповещения не менее 105 дБ; габаритные размеры не менее 140х90х20 мм; рабочие температуры от -50 до +55 С; масса не менее 0,25 кг; корпус металл; исполнение уличное |
| 14 | Адресный расширитель | 6 шт. | Количество зон (шлейфов) расширения не менее 2; Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи не более 1мА; Время фиксации нарушения шлейфа не более 300мс; Диапазон рабочих температур от - 30оС до +50оС; Габаритные размеры не менее 50х30х25мм |
| 15 | Саморезы | 10 уп. | Саморезы универсальные фосфатированные по дереву, размер не менее 3,5х35 мм, ТФ0, в упаковке не менее 5800 шт. |
| 16 | Короб | 5270 м | Предельная прочность на разрыв не менее 15 Мпа; Предельное напряжение изгиба не менее 75 Н/кв.мм; Ударная вязкость не менее 15 Дж/кв.м; Диапазон рабочих температур: при монтаже от -15°С до +60°С, при эксплуатации от -40°С до +70°С; Продольная усадка не менее 0,4%; Сечение короба не менее 10*13 мм |
| 17 | Пожарная автоматика с дублированием сигнала на пульт пожарной охраны | 2 кмп | Станция пультовая «Стрелец», входящая в состав работ представляет собой радио-систему передачи извещений, предназначенную для приема извещений от объектовых станций и передачи команд управления объектовым оборудованием; должна устанавливаться на пульте централизованного наблюдения. Для обмена информацией в радиосистеме передачи извещений (между объектовыми станциями и пультовой станцией) в станциях должны использоваться радиомодемы. Рабочие частотные диапазоны применяемых радиомодемов, а также уровни их максимальной выходной мощности от 433МГц до 470МГц, излучаемая мощность не более 5Вт. Станция должна иметь не менее 2 линий связи с другими станциями, корпус станции из металла. В комплект должны входить: Радиомодем частотой не более 470МГц; Модуль трансивера ТР/XF-78 – 1 шт; Модуль МВК-RS-1шт; Комплект принадлежностей: Программное обеспечение «SMConfig», компакт диск – 1шт; Кабель USB 2.0 (A mini B) - 1шт; Шуруп универсальный 4*40 – 3 шт; Дюбель пластмассовый –3шт; Джампер – 1 шт; Вставка плавкая ВП-1-3,15А – 1шт; Вставка плавкая ВП Т6-10-2А – 1шт; Вставка плавкая S5-06-250-R-B – 1шт; Резистор С2-33Н-0,25-2,4кОм+-5% - 16 шт; Контакт для подключения аккумулятора – 2шт; Стяжка ALT-1025 – 5шт; Аккумулятор 12V. 7Ah – 1шт; Антенна штыревая – 1шт. |

Все указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя читать со словами «или эквивалент».

Перед передачей в монтаж технические средства ОПС и СОУЭ подвергаются входному контролю в соответствии с ГОСТ 24297-87, СНиП 12-01-2004. Результат входного контроля оформляется  актом.

Размещение технических средств.

- аппаратура должна размещаться таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное выполнение своих функций;

- размещение технических средств должно быть организовано таким образом, чтобы минимизировать трудозатраты по обслуживанию, ремонту, замене и наладке.

Установка оборудования согласовывается с Заказчиком перед началом монтажных работ.

Система пожарной сигнализации в здании относится к автоматизированным системам управления III категории технической сложности.

После окончания монтажных работ проводятся пусконаладочные работы в соответствии с РД 78.36.004-2005.

После окончания пусконаладочных работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- планы с фактической расстановкой пожарных, охранных извещателей и оборудования;

- фактическую спецификацию оборудования и материалов;

- инструкцию по эксплуатации для каждого рабочего места;

- карты программирования технических средств;

- программа (методика) испытаний (компонентов, комплексов, средств автоматизации, подсистем, систем) и поиска, устранения неисправностей;

- руководство пользователей технических средств, для каждого рабочего места.

Порядок контроля и приемки.

Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика доступ к местам, связанным с выполнением работ для контроля качества и приемки выполненных работ.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Исполнитель обязан незамедлительно предупреждать Заказчика о факторах, которые могут повлиять на увеличение объемов работ, ухудшение качества выполняемых работ и срыв сроков окончания работ.

Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять в случае своевременного уведомления.

Работа считается выполненной после сдачи работы в порядке консультации представителям органов государственного пожарного надзора, предоставления сертификатов и паспортов на оборудование и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы для проверки предоставленных Исполнителем результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

В случае проведения экспертизы путем привлечения экспертов или экспертных организаций срок приемки работ не может составлять более 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения.

Требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ, статья 12, ч.1, п.15; Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений») в части разделов:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Гарантии качества на выполненные работы

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на используемое оборудование, материалы, запасные части устанавливается заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев. Исполнитель гарантирует, что качество расходных материалов, запасных частей, деталей и узлов, применяемых им для производства работ, будут соответствовать государственным стандартам, спецификациям, указанным в проектной документации, техническим условиям. Исполнитель обязан представить сертификаты, обязательные для данного вида товара, или иные документы, подтверждающие качество товара.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 10 дней с момента обнаружения дефекта. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другое лицо и взыскать с Исполнителя стоимость этих работ.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Исполнителя, предъявляются ему в полном объёме.»

- Пункт 4.1 третьей части документации об аукционе в электронной форме изложить в следующей редакции:

«Работы должны быть произведены до 01.09.2014 года».