Техническое задание на оказание услуг

Предмет гражданско-правового договора: оказание услуг  по техническому обслуживанию инженерных систем и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Срок оказания услуг: с даты подписания гражданско-правового договора, но не ранее 01.02.2021 г. по 31.12.2021г.

Объем оказания услуг: общая площадь обслуживания по адресу: ул. Ленина, д.24 и                       ул. Буряка, д. 6 составляет  12 783,2 кв.м.

Место оказания услуг:

- Здание лицея им. Г.Ф. Атякшева, ул. Ленина, 24, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, общей площадью 11 056,00 кв.м.,

- Здание лицея им. Г.Ф. Атякшева (дошкольные группы), ул. Буряка, 6, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, общей площадью 1727,2 кв.м.

Требования к оказываемым услугам:

| 1. Исполнитель должен обеспечить круглосуточное дежурство аварийной бригады не менее 2-х человек на специализированном автомобиле с оборудованием, в случае возникновения аварийных ситуаций. 2. Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо обеспечить выполнение планово-предупредительного осмотра, планово-предупредительного ремонта, устранение аварийных ситуаций, при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Ежедневное заполнение журнала заявок на техническое обслуживание по обслуживанию сетей ТВС и ВС о проведении осмотра и устранение неполадок. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | #### Перечень работ | #### Периодичность обслуживания по регламенту |
|  | Работы сантехнические: |  |
| 1 | Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры. | 1 раз в неделю и при выявлении |
| 2 | Внутренние тепловые сети: |  |
|  | - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях. | 2 раза в неделю |
|  | - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - регулировка отопительной системы. | устранение неисправностей при выявлении |
| 3 | Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: |  |
|  | - наружный осмотр систем отопления. | 2 раза в неделю |
|  | - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей. | 1 раз в квартал, устранение неисправностей при выявлении |
| 4 | Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: |  |
|  | -наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия. | 2 раза в неделю |
|  | - смена деталей запорной арматуры, маховиков; - перебивка сальников; - устранение засоров канализационных сетей. | 1 раз в квартал, устранение неисправностей при выявлении |
| 5 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: |  |
|  | - осмотр систем водопровода и канализации. | 2 раза в неделю |
|  | - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; -укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; проверка плотности и заделка раструбов. | 1 раз в квартал, устранение неисправностей при выявлении |
| 6 | Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: |  |
|  | - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; -гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. | в летний период до начала отопительного периода с оформлением актов готовности |
| 7 | Аварийные работы: |  |
|  | - устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов. | при выявлении в течение 5 суток |
|  | -устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи. | немедленно |
|  | - устранять засоры системы канализации. | в течение 2-х часов |
| 8 | Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: |  |
|  | - консервация системы центрального отопления. | в конце отопительного сезона |
| 9 | Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |
|  | - ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. - ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. | в летний период с составлением соответствующих актов |
| 10 | Прочие работы: |  |
|  | - регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. | при необходимости |
|  | - промывка системы центрального отопления. - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; | 1 раз в год перед отопительным сезоном |
|  | - предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте. | ежесуточно |

В цену оказания услуг включены  собственные расходные материалы Исполнителя, расходы на выезд специалистов к месту оказания услуг, заработную плату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Заместитель директора по хозяйственной работе                                В.И. Барабицкая

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

№  от    ""         2020г.

Спецификация

| № п/п | Наименование, состав услуг | Ед. измерения | Объем | Цена (с учетом НДС) | Сумма (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг составляет рублей 00 копеек, в том числе НДС (___%). (Без НДС).

| Заказчик: Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева __________________ «___» ___________ 202 г. М.П. | Исполнитель: __________________ «___» ______ 202 г. М.П. |
| --- | --- |