Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации

местной системы оповещения.

1. Общие положения

Местная система оповещения города Югорск ХМАО-Югры построена и эксплуатируется на базе КТСО П-166М с 2014 года и предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Местная система оповещения города Югорск имеет программно-аппаратное сопряжение с региональным и запасным пунктом управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры построенного на базе оборудования КТСО П-166М.

При выполнении работ руководствоваться требованиями документов:

- от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 26 февраля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003г. № 1544-р «О реконструкции действующих территориальных и создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2004 г. № 1327-р «Об использовании современных технических средств массовой информации в целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов»;

- Приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- совместные приказы МЧС России, МВД России и ФСБ России:

- от 31 мая 2005 г. №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 6700 от 9 июня 2005 г.);

- Методические рекомендации по созданию и реконструкции систем оповещения населения Утвержденные протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ по координации и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 года № 1.

2. Основные цели модернизации местной системы оповещения г. Югорска.

2.1. Целью модернизации является выполнение работ в соответствии с рабочей документацией Корректировка рабочего проекта «Реконструкция территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа» Местная система оповещения г. Югорск РД02-2013-ХМАО-ТАСЦО-СОП 23 Том 4.23, (приложение к техническому заданию) в части модернизации пункта управления г. Советский ул. Мира 30 и монтажа точки оповещения по адресу г. Югорск, ул. Солнечная 7.

2.2. Замена неэффективных, технически устаревших средств оповещения, внедрение современных технических решений, созданных на базе новых технологий и учитывающих текущее состояние и перспективы развития системы оповещения.

3. Требования к оборудованию

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предлагаемое к поставке оборудование системы оповещения должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

В соответствии со сводом правил ст. 6.43 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» Создание (модернизация) и развитие системы оповещения населения должна осуществляться:

- на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем Федерального органа Исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания 
и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации.

Подтверждением освоения в серийном производстве в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 «Порядок разработки и постановки продукции на производство» является наличие Решения об утверждении акта квалификационных испытаний КТСО, наличие Акта квалификационных испытаний о постановке продукции на серийное производство и освоении в серийном производстве, которые Исполнитель предоставляет вместе с поставляемым оборудованием, а также на поставляемое оборудование предоставляется Акт государственных (приемочных) испытаний в МЧС России и декларация (сертификат) о соответствии.

Все оборудование должно быть произведено, не ранее 2021 года выпуска.

Оборудование должно поставляться в упаковке, с маркировкой завода-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТов и других стандартов, соответствовать характеристикам, приведённым ниже в таблице.

Производитель оборудования должен иметь лицензионное соглашение с патентообладателем на ранее установленное оборудование КТСО П-166М (АО «КЗТА») с которым осуществляется программное сопряжение.

Производитель основного оборудования системы оповещения должен иметь приписные трудовые, производственные и материальные ресурсы для выпуска оборудования оповещения в особый период.

Оборудование должно организационно, программно-технически сопрягаться с пунктом управления муниципальной системы оповещения г. Югорска, построенного на базе БУ УЯИД.466259.001 имеющего версию ПО 622.529.725 с функцией идентификации оконечного оборудования.

Замена существующего оборудования КТСО П-166М (АО «КЗТА») не допускается.

В целях обеспечения программно-аппаратного сопряжения вновь устанавливаемого оборудования, с оборудованием пункта управления г. Югорска построенного на базе БУ УЯИД.466259.001, к поставке допускается только оригинальный товар.

На каждый тип оборудования предоставляется паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации.

4. Перечень  оборудования

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель мощности специализированный УМС-2000 в климатическом исполнении с БПРУ | 1 шт. |
| 2 | Громкоговоритель ГР-600-6 | 4шт. |
| 3 | Маршрутизатор MikroTikhEXliteRB750Gr3 | 1 шт. |

4.1. Эквивалент оборудования, необходимого для создания системы, по пунктам 1, Таблицы 1. не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия такого оборудования с оборудованием в уже существующей системы (п.1 п.п.1 статьи 33, 44 ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

5. Технические характеристики оборудования

5.1. Усилитель мощности, специализированный УМС-2000 с БПРУ.

Изделие должно работать по цифровым сетям с пакетной коммутацией по стыку Ethernet по протоколу TCP/IP и обеспечивать:

- прием команд, речевой информации, передачу сигналов подтверждения и мониторинг состояния ТЗО системы оповещения БУ своего и вышестоящего уровня;

- управление по командам аппаратурой громкоговорящего оповещения;

- формирование сигналов, имитирующих сигналы электросирены (непрерывный и прерывистый). Сигналы звучания электросирены должны изменяться программно:

- включение аппаратуры громкоговорящего оповещения в режиме ретрансляции речевой информации;

- включение аппаратуры оповещения, в режиме сирены (прерывистом или непрерывном);

- включение электропитания усилителей радиотрансляционного узла и подачу на их входы звукового сигнала оповещения;

- управление внешними устройствами путем переключения программно управляемых контактов и подачу на вход внешних устройств речевой информации и сигналов оповещения, а также прием от них сигнала подтверждения в виде срабатывания нормально разомкнутого «сухого контакта».

УМС-2000 с БПРУ работает от сети переменного тока напряжением от 140В до 260В, частотой 50 Гц.

Электропитание БПРУ - должно осуществляться по цепи постоянного тока напряжением 24В.

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В не более 500 Вт в режиме заряда АКБ и не более 30 Вт в дежурном режиме.

Время выхода оборудования на режим вещания после включения, сек - не более 2

Номинальная суммарная мощность, Вт -  не менее 2400

Неравномерность частотной характеристики от 100 до 6300 Гц относительно уровня сигнала на частоте 1000 Гц, дБ - не более 3,0

Частотный диапазон звучания сирены, кГц -  от 0,3 до 0,7

Отношение сигнал/шум (взвешенное по кривой А), дБ - не менее 90

Напряжение линейного выхода усилителя, В - не менее 120

УМС 2000 с БПРУ должен контролировать и выдавать на пункт управления параметры непрерывного контроля в режиме реального времени:

- разрыв в цепи фидеров и громкоговорителей;

- уровень разряда аккумуляторной батареи;

- наличия сети переменного тока;

- вскрытия устройства;

- каналов связи;

Оборудование должно обеспечивать:

- защиту от короткого замыкания в нагрузке;

- защиту от радиопомех;

- защиту от перегрузки;

- защиту АКБ от глубокого разряда;

- автоматический заряд АКБ.

Габариты:

- ширина шкафа, мм	 600

- глубина шкафа, мм	 400

- высота шкафа, мм      900

- масса, кг - не более    120

Время работы УМС-2000 с БПРУ при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме, с двумя циклами запуска УМС-2000 в режиме сирены - не менее 240 часов.

В случае отсутствия команд управления (передачи сигналов оповещения), оборудование переходит в дежурный режим работы через 5 мин.

5.2. Громкоговоритель ГР-600 (акустический массив100ГР38Нх6)

Акустический массив предназначен для трансляции речевой информации и сигналов оповещения в режиме сирены.

Технические характеристики:

- мощность при номинальном линейном напряжении – не менее 600 Вт

- номинальное входное линейное напряжение 120 В

- максимальный уровень звукового давления в полосе рабочих частот 800 – 3150 Гц, не менее 109 дБ на расстоянии 30 м.

- эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков+6/-14 дБ от уровня среднего звукового давления в полосе частот 800-3150 Гц, не уже 350-5000 Гц

- корпус рупорного громкоговорителя АВС пластик

- степень защиты оболочки ГР, не ниже, IP54

- рабочий температурный диапазон: от-60°C до +60°C

Габаритные размеры, мм:

- высота: 1780

- глубина: 452;

- ширина: 285.

- масса, не более 45 кг;

5.3. Маршрутизатор MikroTikhEXlite RB750Gr3

Технические характеристики:

- номинальная частота процессора, МГц: не менее 650

- размер ОЗУ, МВ: не менее 64

- количество портов Ethernet 100 Мб/с: не менее 5

- наличие порта USB 2.0: не менее 1

- питание, В :  в интервале от 6 до 28

- энергопотребление, Вт: не более 3

- рабочая температура: в интервале от -40 °C до +55 °C.

- размер, мм : не более 113х89х28

6. Объемы и сроки выполняемых работ

Исполнитель должен выполнить поставку, монтаж и пусконаладочные работы оборудования в соответствии с требованиями рабочей документацией Корректировка рабочего проекта «Реконструкция территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа» Местная система оповещения г. Югорск РД02-2013-ХМАО-ТАСЦО-СОП 23 Том 4.23 и выполнить работы согласно таблицы:

| Монтажа точки оповещения г. Югорск, ул. Солнечная, 7 |  | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель мощности специализированный УМС 2000 с БПРУ | 1 шт. |
| 2 | Громкоговоритель Гр-600-6 | 4 шт. |
| 3 | Маршрутизатор | 1 шт. |
| Модернизация ПУ(пункта управления) г. Советский, ул. Мира 30 стр. 4 |  |  |
| 1 | Замена АКБ в ИБП | 40 шт. |
| 2 | Обновление ПО | 1шт. |

Места размещения оборудования, трассы прокладки кабельных линий, тип металлоконструкций, согласовываются с Заказчиком.

До начала выполнения монтажных работ Заказчик обязан получить разрешения (согласования) требуемые для размещения и подключения вновь устанавливаемого оборудования к сети 220В у собственников.

Заказчик организует каналы связи по указанным адресам до начала выполнения работ Скорость передачи данных по VPN каналам должна быть не менее 128 Кбит/с.

Исполнитель должен организовать резервный канал связи между пунктом управления муниципальной системы оповещения и вновь размещаемыми точками звукового оповещения с применением беспроводных технологий GSM.

Исполнитель должен внести в базу данных информацию о вновь устанавливаемых объектах на основном и запасном пунктах управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с осуществлением настройки сетевых элементов и сетевых трактов.

Исполнитель организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения оборудования, инструктаж сотрудников Заказчика по работе с оборудованием, предварительные испытания на предмет соответствия созданной системы требованиям контракта и технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных.

Все работы выполняются: с момента заключения контракта и до полного их завершения, но не позднее: 06.12.2021года.

Монтажные и пуско-наладочные работы КТСО проводить силами специализированных организаций, имеющих свидетельства от завода-изготовителя основного оборудования о прохождении обучения работниками Подрядчика.

Работы должны быть организованы в соответствии с действующими нормами и правилами:

- «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- «Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утверждёнными приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24 августа 2006 г. № 112 (зарегистрированы Минюстом за № 8194 от 04.09.2006);

- Свод правил СП.133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях». Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 5 апреля 2012 г. № 159.

Исполнитель, после заключения контракта разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарный план проведения работ, а также программу и методику проведения испытаний муниципальной системы оповещения в течение 5 дней со дня подписания контракта.

Сдача-приемка выполненных работ производится в соответствии с пунктами программы и методики испытаний с отражением в Акте приемки проверки соответствия системы оповещения требованиям настоящего технического задания.

7. Требования к предоставлению гарантии

7.1.Гарантийный срок на выполненные работы, предоставленные услуги – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемки работ, установленного Контрактом. Гарантии качества работ распространяются на все составляющие результата выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом

7.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемки работ, установленного Контрактом.

7.3. Предоставление гарантии Поставщика на оборудование и срок действия такой гарантии на оборудование должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставляемым оборудованием.

Под гарантийными обязательствами подразумевается бесплатный ремонт комплектующих и изделий в течение гарантийного срока – 12 (двенадцати) месяцев, либо их замена на аналогичные в случае невозможности ремонта, при условии проведения надлежащего технического обслуживания.

Исполнитель обязуется в период гарантийного срока эксплуатации, указанного в паспорте на товар:

- проводить безвозмездное устранение недостатков, не оговоренных Поставщиком и возникших по вине завода - изготовителя на предприятиях, перечень которых указан в сервисной книжке;

-производить бесплатную ремонт неисправных агрегатов, узлов и деталей оборудования, вызванных производственным дефектом или браком материала.

8. Требования к исполнителю

8.1.По окончанию работ, перед началом испытаний Исполнитель должен произвести обучение представителей Заказчика:

-  порядку проведения работ по устранению неисправностей на аппаратуре КТСО;

- порядку организации эксплуатационно-технического обслуживания КТСО.

8.2. Для проведения работ по программному сопряжению устанавливаемого оборудования с запасным региональным пунктом управления Подрядчик должен иметь Лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (в соответствие с постановлением Правительства РФ № 984 от 23.08.2018 г. "Об утверждении Правил подтверждения степени секретности сведений, с которыми предприятия, учреждения и организации предполагают проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны").

8.3. Исполнитель должен иметь лицензию на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.

9. Требования к безопасности

Технические средства должны обеспечивать безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

Технические средства должны быть надёжно заземлены. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами, чтобы исключить возможность поражения персонала электрическим током.

10. Проведение приемо-сдаточных испытаний системы оповещения

Подрядчик организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения индивидуального оборудования, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных. С этой целью проводятся:

- проверка работоспособности аппаратных и встроенных программных средств всего комплекса оборудования системы оповещения;

- проверка соответствия состава и характеристик системы оповещения требованиям технического задания;

- проверка технологии функционирования (работоспособности) системы оповещения;

- проверка полноты эксплуатационной и регламентной документации.

- проверка комплектности технических средств.

- испытания должны проводиться в соответствии с разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком Программой, и методикой испытаний (ПМИ).

11. Требования к настройке оборудования в составе действующей системы оповещения.

По итогам выполнения работ поставляемое оборудование оповещения должно обеспечивать:

- техническое и программное сопряжение с действующей РАСЦО;

- надёжную, бесперебойную и круглосуточную работу по выделенным цифровым IPVPN сетям технологии L3 со скоростью не менее 128 кбит/с;

- прием и передачу речевой информации и сигналов оповещения по сетям муниципального и регионального уровня;

- автоматизированное управление акустическими установками, обеспечивающими передачу сигналов в сиренном (непрерывном и прерывном) режиме и речевой информации по сетям оповещения муниципального и регионального (основного и резервного) уровня;

- автоматическую передачу подтверждений (квитанций) о приеме команды управления.

12. Проведение приемо-сдаточных испытаний системы оповещения.

Исполнитель организует проведение приемо-сдаточных испытаний, включающих в себя проверку, регулировку, настройку индивидуального оборудования, а также комплексную проверку модернизированной системы оповещения, в процессе которой все параметры оборудования должны соответствовать паспортным.

В период проведение приемо-сдаточных испытаний заказчик обеспечивает бесперебойную и круглосуточную работу системы оповещения по выделенным цифровым IPVPN сетям технологии L3 со скоростью не менее 128 кбит/с.

С целью определения качества выполненных работ проводятся испытания:

-  испытания системы оповещения муниципального уровня;

- испытания системы оповещения регионального уровня.

13. Документы, оформляемые при выполнении работ по созданию единой системы оповещения населения:

- Акт приёма-передачи смонтированного оборудования;

- Акт приема-передачи документации на смонтированное оборудование;

- Исполнительная документация;

- Протокол испытаний системы оповещения муниципального уровня;

-Акт индивидуальных испытаний;

- Акт комплексных испытаний модернизированной системы оповещения.

14. Результаты выполнения работ по объекту

Результатом выполненных работ является модернизация муниципальной системы оповещения г. Югорска программно-аппаратно сопряженной с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Ханты-Мансийского автономного округа построенной на базе оборудования КТСО П-166М (АО «КЗТА»).

15. Дополнительная информация.

Проектно-сметная документация предоставляется отдельными файлами в формате PDF, Excel и является неотъемлемой частью документации об аукционе:

1.	Проектная документация. Рабочая документация Корректировка рабочего проекта «Реконструкция территориальной системы оповещения ГО и ЧС Ханты-Мансийского автономного округа» Местная система оповещения г. Югорск РД02-2013-ХМАО-ТАСЦО-СОП 23 Том 4.23 - формат PDF, 1 файл (Приложение № 1);

2. Сметная документация. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 Монтажа точки оповещения по адресу г.Югорск, ул. Солнечная, 7  и модернизация пункта управления г. Советский, ул. Мира 30 стр. 4. - формат Excel (Приложение № 2);

Все содержавшиеся в проектно-сметной документации товарные знаки (марки материалов) читать в редакции «… или эквивалент». Эквивалентность материалов определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в данном Техническом задании.

Исполнитель:

Заместитель начальника по управлению и средствам связи    ___________ Сташкевич А. В.

Тел. 8 (34675) 3-06-33

Согласовано:

Начальник ЕДДС г. Югорск                                                       ___________ Э. Г. Баскаков